
附件

福建省城市轨道交通工程施工图设计文件

技术审查要点

（征求意见稿）

福建省住房和城乡建设厅

2025年8月

前  言

为进一步加强城市轨道交通工程施工图设计文件审查管理，保障工程设计质量，福建省住房和城乡建设厅委托福州成建工程咨询有限公司、北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司、福州地铁集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公司、福州轨道交通设计院有限公司等单位编制城市轨道交通工程施工图设计文件技术审查要点。编制组经广泛调查研究，认真总结轨道交通工程实践经验，在广泛征求各相关部门、施工图审查机构、设计单位意见的基础上，制定《福建省城市轨道交通工程施工图设计文件技术审查要点（2025年版）》（以下简称“本要点”）。

本要点由主编单位负责具体技术内容的解释。由于编制时间较紧，工作量大，水平有限，本要点难免存在问题与疏漏。各地住房和城乡建设主管部门、各有关单位在执行过程中如有意见和建议，请及时反馈主编单位，并抄告福建省住房和城乡建设厅科技与设计处，以便修订时进一步修改、完善。

主编单位：福州成建工程咨询有限公司

北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司

福州地铁集团有限公司

厦门轨道建设发展集团有限公司

福州轨道交通设计院有限公司

主要起草人：
主要审查人：

编制说明

为使城市轨道交通工程施工图设计文件审查人员了解本要点的编制思路，现对本要点有关问题予以简要说明，供从业人员参考。
一、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第46号）第十一条明确了施工图审查的主要内容，该条款是对《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第687号）第三十三条“施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查”的具体细化要求。因此，本要点按下列原则确定施工图设计文件技术审查内容：

1.工程建设强制性标准是进行施工图设计文件审查的基本依据。根据住建部深化工程建设标准化工作改革精神，逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文，形成由法律、法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。强制性工程建设规范分为工程项目类规范和通用技术类规范两种类型，具有强制约束力，工程建设项目的勘察、设计必须严格执行，因此强制性工程建设规范中所有与施工图设计相关的内容均为审查内容。本要点未将全部的强制性条文列出，审查机构应依据工程建设标准中的强制性条文（包括全文强制性工程建设规范和现行工程建设标准中的有效强制性条文）进行施工图设计文件技术审查。

2.地基基础和主体结构的安全性是施工图审查的重要内容。本要点参考住建部《城市轨道交通工程施工图设计文件技术审查要点》（2015年版），将与强制性条文关系密切以及对地基基础和主体结构的安全性有直接影响的部分非强制性条文作为技术审查内容。此外，结构计算书的审查也是施工图技术审查的重要组成部分。当采用鉴定合格的计算程序进行结构分析时，一般不需要对计算的中间过程进行审查。本要点主要规定了结构计算书的审查原则，当需要对计算的中间过程进行审查时，应依据现行工程建设标准中的相关条文进行。

3.消防安全性是住建部令第46号新明确的审查内容，按已发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程消防设计技术审查导则》（闽建消〔2022〕3号）、《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答》（闽建消〔2025〕1号）等规定进行审查。
4.人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性是住建部令第46号新明确的审查内容，按国动办有关要求执行。在我省发布审查要点前，可参照《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程（暂行）》RFJ001-2021进行审查。

5.绿色建筑、建筑节能及一些特殊专项工程，如装配式结构、隔震和消能减震结构、建筑幕墙工程、可再生能源利用的施工图技术审查要点，由省住建厅另行发布。

6.现行工程建设标准（含国家标准、行业标准、地方标准）中涉及公共利益、公众安全的非强制性条文以及相关技术法规（包括法律、法规、部门规章及政府主管部门规范性文件中的技术性规定）规定需要审查的其它内容也应当列入审查要点。

二、对于某些存在争议的疑难问题，以及设计人员、审查人员理解不一致的条文，编制单位根据我省具体情况和实践经验，经充分研讨，在不降低工程建设标准的基础上，以“掌握原则”的方式进行统一规定。

三、本要点所列审查内容是保证工程设计质量的基本要求，但并不是工程设计的全部内容。因此，建设单位、设计单位应全面执行工程建设标准以及相关技术法规的规定，不能认为未列入本要点的内容就可以不执行。审查机构和审查人员应当在理解工程建设标准和相关技术法规内涵的前提下执行本要点。

四、关于设计未执行本要点中非强制性条文的规定时是否可以通过审查，可参照住建部《城市轨道交通工程施工图设计文件技术审查要点》（2015年版）的表述“对于审查中发现的其他问题，如设计未严格执行本《要点》的规定，应有充分依据。审查时应根据相关标准的‘用词说明’，按照其用词的严格程度予以区别对待”。这一表述主要考虑非强制性条文，原则上在审查时也不应作为强制要求来执行，可按规范用词的严格程度予以把握，允许设计单位根据工程设计的实际需要，在不降低工程设计质量的前提下，采取行之有效的变通措施来解决问题，但应有充分的依据。

五、关于施工图设计文件深度不满足要求时是否可以通过审查，审查人员应根据深度不足的具体情况以及对工程可能产生影响的严重性进行判断。

六、本要点主要依据2025年6月之前发布的工程建设标准以及相关法规进行编制，在此之后如有新的工程建设标准和相关法规发布实施，应以新的工程建设标准和相关法规为准。

目  录
1

一、 总  则

二、 限  界
2
5

三、 线  路

12

四、 轨  道

13

五、 路  基

19

六、 建  筑

47

七、 高架结构

64

八、 地下结构

100

九、 工程防水

104

十、 空调与防排烟

111

十一、 给水与排水

114

十二、 供  电

119

十三、 动力照明

126

十四、 通  信

128

十五、 信  号

130

十六、 自动售检票系统

132

十七、 火灾自动报警系统

138

十八、 综合监控系统

140

十九、 环境与设备监控系统

142

二十、 乘客信息系统

143

二十一、 门禁系统

145

二十二、 站内客运设备

149

二十三、 站台屏蔽门

153

二十四、 车辆基地




总  则

1.1 本要点主要适用于福建省新建城市轨道交通工程（地铁工程）施工图设计文件的技术审查。改建、扩建的城市轨道交通工程及其他制式的城市轨道交通工程，应结合自身系统的特点，参照本要点相关内容执行。

1.2 本要点各章节由审查点和审查内容组成。审查点规定各专业必须审查的项目；审查内容所对应的条款及内容为城市轨道交通工程相关的现行设计标准、规范、规程及技术法规等规定的强制性条文、涉及公共利益、公众安全的条文以及与设计深度相关的内容。

1.3 地面建筑工程（如：控制中心、车辆基地建筑等）除按照本要点内容审查外，还应按照《福建省建筑工程施工图设计文件技术审查要点》相关内容进行审查。

1.4 除本要点内容外，各专业尚需审查下列内容：

1.4.1 《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033的全部条文为强制性条文，其设计相关条款均纳入审查内容；

1.4.2 设计文件是否符合住建部《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》。《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》中未包含的地面建筑工程（如：控制中心、车辆基地建筑等）相关专业的审查按住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》和我省编制深度要求执行；

1.4.3 设计文件是否按初步设计、风险评估、抗震、节能、环保等评审、论证意见执行；
1.4.4 设计文件是否选用属于淘汰或禁止使用的建筑材料；使用限制使用的建筑材料时，是否符合相应的限制条件；

1.4.5 设计文件中采用新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，是否按《建设工程勘察设计管理条例》第二十九条规定等要求执行。

1.4.6 相关技术法规中有关城市轨道交通工程技术管理的规定，且需在施工图设计文件中落实的事项，也应作为审查内容。

1.5 除按本要点进行技术审查外，尚需按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关规定进行接审要件和政策性审查，包括但不限于下列内容：
1.5.1 施工图设计文件送审应提供的资料是否齐全；
1.5.2 设计单位资质、人员资格是否符合工程项目要求；
1.5.3 设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按相关规定在施工图设计文件（包括图纸和计算书）上加盖相应的图章和签字；
1.5.4 填报的工程项目信息，特别是工程项目规模等级及详细技术指标等，是否与施工图设计文件相一致。
1.6 审查机构应按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》明确的工程建设规范标准进行审查。
1.6.1 原则上按照工程项目设计合同签订时有效的工程建设强制性标准进行施工图审查；
1.6.2 强制性工程建设规范自实施之日起满一年后，新送审项目（以施工图审查受理日期为准）应当按新的强制性工程建设规范进行施工图审查；对于已取得施工图审查合格书但未开工（以施工许可日期为准）的项目，鼓励建设单位按照强制性工程建设规范进行施工图修改，并将修改后的施工图送原审查机构复审；
1.6.3 工程建设标准设计（图集）中与强制性工程建设规范、现行工程建设标准不符的内容，视为无效，不作为施工图审查的参考性依据。
1.7 除本要点内容外，审查尚应满足工程项目所在地主管部门的具体要求。 
限  界
	序号
	审查点
	审查内容

	2.1设计说明

	2.1.1
	设计依据
	外部输入条件，包括车辆技术参数、线路最小曲线半径、各类型道床轨道结构高度、不同地段接触网导线工作高度等。

	2.1.2
	主要技术条件
	区间及车站最高运营速度（包含瞬间最大速度）；

站台门限界；

车站站台限界；

道岔区盾构管片起点至道岔岔心距离的限界；

区间疏散平台的高度及宽度限界；

建筑限界与设备限界的最小距离限界；

最小线间距；

车辆段库内高、低作业平台、车顶防护网安装限界。

	2.1.3
	设备及管线的布置
	依据《地铁设计规范》GB 50157-2013第5.4.1条规定审查设备限界与轨旁设备的间隙；

依据《地铁设计规范》GB 50157-2013第5.4.4条规定审查区间隧道内管线设备布置；

依据《地铁设计规范》GB 50157-2013第5.4.5条规定审查高架区间管线设备布置；

限界紧张地段，设备的特殊布置注意事项。

	2.1.4
	纵向疏散空间要求
	疏散平台上方净空应满足最小2米的净空要求；

道床面及平台纵向疏散空间内无妨碍疏散的设备或管线。

	2.1.5
	建筑限界的制定
	明挖隧道建筑限界制定的安全、经济、合理性；

圆形隧道轨道结构高度的合理性；

马蹄型断面隧道限界制定的安全、经济、合理性；

地面和高架线限界断面制定的安全、经济、合理性。

	2.1.6
	其它注意事项
	限界检查注意事项；
与限界有关的调线调坡技术要求；

线路上运行的其他车辆均不应超出所运行线路的车辆限界。

	2.2设计图纸

	2.2.1
	限界坐标总图
	审查直线段区间和车站限界总图；
坐标值的正确性及来源的合理性。

	2.2.2
	明挖隧道断面限界
	审查直、曲线段建筑限界的安全、经济、合理性；

	2.2.3
	暗挖马蹄形隧道断面限

界图
	审查直、曲线段马蹄形隧道车辆肩部位置，设备限界与建筑限界的间隙是否满足管线设备布置空间要求；无管线设备时，困难条件下不得小于100mm；

轨面至底板的轨道结构高度值的经济、合理性；

曲线段隧道中心相对线路中心的偏移量的正确性。

非顶部授电且无管线设备时，建筑限界与设备限界最小安全间隙，一般不宜小于200mm，困难条件下不得小于100mm。

	2.2.4
	圆形隧道断面限界图
	接触网授流车辆轨面至建筑限界圆顶部的高度：普通地段不得小于4460mm，特殊减振道床段不得小于4400mm；

车辆设备限界至建筑限界间隙困难条件下不得小于100mm；

管线设备与设备限界间隙不得小于50mm。

非顶部授电且无管线设备时，建筑限界与设备限界最小安全间隙，一般不宜小于200mm，困难条件下不得小于100mm。

	2.2.5
	人防隔断门或防淹门限界图
	审查直、曲线段人防隔断门（或防淹门）限界的安全、合理性。人防隔断门（或防淹门）门框距离车体静态轮廓的间隙，不宜小于600mm，以满足消防救援及疏散通过的必要空间要求。

	2.2.6
	车站断面限界图
	站台门至不同车门形式的车辆轮廓线的间距以及其顶箱至车辆限界的距离是否合理；

非有效站台及栏杆限界距离设备限界间隙不得小于50mm；

站台侧车顶侧部管线槽盒距离设备限界间隙不得小于50mm；

非有效站台端部下至道床面的步梯限界；

车站设备用房外墙限界。

	2.2.7
	高架桥面限界图
	直、曲线段疏散平台边缘、U梁翼缘距离设备限界间隙不得小于50mm；

桥边护栏至轨道中心线限界，是否满足电缆支架等设备安装宽度要求；

声屏障立柱、接触网支柱等与曲线段设备限界间隙不得小于100mm。

	2.2.8
	转辙机安装处限界
	转辙机安装处限界应满足转辙机安装空间要求；

区间联络通道限界图底板与区间疏散模式匹配性。

	2.2.9
	曲线车站站台、站台门限界图
	曲线车站站台、站台门限界图（含道岔影响的车站限界图）的安全、合理性。计算站台长度范围内曲线车站站台边缘至车辆轮廓线水平间隙合理性。

	2.2.10
	车辆段、存车线
	车辆段、存车线限界图的安全、合理性。检修高平台、防护网与车辆轮廓线的间隙是否合理。

	2.2.11
	疏散平台限界
	疏散平台高度和最小宽度是否满足城市轨道交通工程项目规范》（GB55033-2022）的规定。

	2.2.12
	阻塞比要求
	高运行速度120km/h及以上的区间隧道建筑限界是够满足相应速度工况下的阻塞比要求：


线  路
	序号
	审查点
	审查内容

	3.1设计说明

	3.1.1
	设计依据
	经过审查合格的地形图、管线图、道路红线图、道路绿线图、河道蓝线图、建构筑物调查资料及详细勘察报告、其他工程配套专项报告。

变更设计的变更方案及批准文件。

	3.1.2
	技术条件
	列车车型及编组、最高运行速度；

最小平面曲线半径和最小圆曲线长度；

车站站台最小平面曲线半径；

最小缓和曲线长度；

最小夹直线长度；

道岔型号及基本尺寸；

道岔缩短渡线曲线间夹直线最小长度；
道岔中心至有效站台端部最小距离；
道岔两端与平、竖曲线端部最小距离；

最大坡度；

最小坡段长度；

最小竖曲线半径；

相邻竖曲线间夹直线最小长度；

停车线之间最大距离或最大相隔车站数；

渡线与相邻配线之间最大距离或最大相隔车站数；

折返线、停车线最小有效长度；

安全线或安全距离最小长度。

	3.1.3
	工程概况
	线路走向；

车站分布、车辆基地设置；

线路全长及敷设方式；

配线设置距离一览表或图。

	3.1.4
	方案说明
	平面方案调整及说明；

纵断面方案调整及说明。

	3.2设计图纸

	3.2.1
	线路平、纵断面缩图
	应反映线路走向、车站位置、车辆基地设置、敷设方式，并反映相交和换乘线路。

	3.2.2
	正线及辅助线平面图
	是否符合设计规范和相关规定。

	3.2.3
	正线及辅助线纵断面图
	是否符合设计规范和相关规定。

	3.2.4
	线路坐标表
	内容是否齐全。

	3.3一般规定

	地铁线路施工图审查时应结合国家规范、地方标准和各类技术文件及实际情况，综合权衡确定。

	3.3.1
	地铁选线规定
	GB55033-2022：条文5.2.1-5.2.8

	
	
	GB 50157-2013  6.1.2-5、6、7

5 地铁线路应符合运营效益原则，线路走向应符合城市客流走廊，应有全日客流效益、通勤客流规模、大型客流点的支撑。

6 地铁选线应符合工程实施安全原则，宜规避不良工程地质、水文地质地段，并宜减少房屋和管线拆迁，宜保护文物和重要建、构筑物，同时应保护地下资源。

7 地铁线路与相近建筑物距离应符合城市环境、风景名胜和文物保护的要求。地上线必要时应采取针对振动、噪声、景观、隐私、日照的治理措施，并满足城市环境相关的规定；地下线应减少振动对周围敏感点的影响。

	3.3.2
	线路起、终点选择的规定
	GB 50157-2013  6.1.3-1、2

1 线路起、终点车站宜与城市用地规划相结合，并宜预留公交等城市交通接驳配套条件。

2 线路起、终点不宜设在城区内客流大断面位置，也不宜设在高峰客流断面小于全线高峰小时单向最大断面客流量1/4的位置。

	3.3.3
	车站分布规定
	GB 50157-2013  6.1.4

1 车站分布应以规划线网的换乘节点、城市交通枢纽点为基本站点，结合城市道路布局和客流集散点分布确定。

2 车站间距在城市中心区和居民稠密地区宜为1km，在城市外围区宜为2km。

3 地铁车站站位选择，应结合车站出入口、风亭设置条件确定，并应满足结构施工、用地规划、客流疏导、交通接驳和环境要求。

	3.3.4
	换乘车站线路设计规定
	GB 50157-2013  6.1.5-1、2、3

1 换乘站的规划与设计，应按各线独立运营为原则，宜采用一点两线形式，并控制好换乘高差与距离。当采用一点三线换乘时，宜控制层数，并宜按两个站台层设置。一个站点多余三条线路时，其换乘形式应经技术经济论证确定。

2 换乘车站应结合换乘方式，拟定线位、线间距、线路坡度和轨面高程。相交线路临近一站一区间宜同步设计。

3 采用同站台平行换乘时，车站线路设计应以主要换乘客流方向实现同站台换乘为原则。

	3.3.5
	线路敷设方式规定
	GB 50157-2013  6.1.6

1 线路敷设方式应根据城市总体规划和地理环境条件，因地制宜地选定。在城市中心地区宜采用地下线；在中心城区以外地段，宜采用高架线；有条件地段也可采用地面线。

2 地下线路埋设深度，应结合工程地质和水文地质条件，以及隧道形式和施工方法确定；隧道顶部覆土厚度应满足地面绿化、地下管线布设和综合利用地下空间资源等要求。

3 高架线路应注重结构造型和控制规模、体量，并应注意高度、跨度、宽度的比例协调，其结构外缘与建筑物的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定，高架线应减小对地面道路交通、周围环境和城市景观的影响。

4 地面线应按全封闭设计，并应处理好与城市道路红线及其道路断面的关系，地面线应具备防淹、防洪能力，并应采取防侵入和防偷盗设施。

	3.4线路平面

	3.4.1
	平面曲线设计规定
	GB 50157-2013  6.2.1-1、3、4、5、6

1 线路平面曲线半径应根据车辆类型、地形条件、运行速度、环境要求等综合因素比选确定。最小曲线半径应符合表6.2.1-1的规定；

表6.2.1-1 圆曲线最小曲线半径（m）

  车 型

线 路

A型车

B型车

一般地段

困难地段

一般地段

困难地段

正 线

350

300

300

250

出入线、联络线

250

150

200

150

车场线

150

—

150

—

3 车站站台宜设在直线上，当设在曲线上，其站台有效长度范围的线路曲线最小半径，应符合表6.2.1-2的规定；

表6.2.1-2 车站曲线最小半径（m）

车 型

A型车

B型车

曲线半径

无站台门

800

600

设站台门

1500

1000

4 折返线、停车线等宜设在直线上。困难情况下，除道岔区外，可设在曲线上，并可不设缓和曲线，超高应为0~15mm，但在车挡前宜保持不少于20m的直线段；

5 圆曲线最小长度，在正线、联络线及车辆基地出入线上，A型车不宜小于25m，B型车不宜小于20m；在困难情况下，不得小于一节车辆的全轴距；车场线不应小于3m；

6新建线路不应采用复曲线，在困难地段，应经技术经济比较后采用。复曲线间应设置中间缓和曲线，其长度不应小于20m，并应满足超高顺坡率不大于2‰的要求。

	3.4.2
	缓和曲线设计规定
	GB 50157-2013  6.2.2-1、2、4

1 线路平面圆曲线与直线之间应设置三次抛物线形的缓和曲线。

2 缓和曲线长度应根据曲线半径、列车通过速度、曲线超高等因素确定。

4 当圆曲线较短和计算超高值较小时，可不设缓和曲线，但曲线超高应在圆曲线外的直线段内完成递变。

	3.4.3
	曲线间夹直线设计规定
	GB 50157-2013  6.2.3

1 正线、联络线及车辆基地出入线上，两相邻曲线间,无超高的夹直线长度，应按表6.2.3确定；

表6.2.3  夹直线最小长度（M）

正线、联络线、出入线

一般情况

[image: image1.png]


0.5V

困难时最小长度

A型车

B型车

25

20

注：V为列车通过夹直线的运行速度（km/h）

2 道岔缩短渡线，其曲线间夹直线可缩短为10m。

	3.4.4
	道岔铺设规定
	GB 50157-2013  6.2.4

1 正线道岔型号不应小于9号。单渡线和交叉渡线的线间距应符合表6.2.4-1 的规定，特殊情况无法符合表6.2.4-1 的规定时，应进行特殊设计;
表 6.2.4-1 单渡线和交叉渡线的线闹距要求

 道岔

线路

类型

道岔型号

导曲线半径（m）

侧向限速（km/h）

线间距（m）

单渡线

交叉渡线

正线

道岔

60kg/m-1/9

200

35

≥4.2

4.6或5.0

注：正线道岔为含折返线、出入线在正线接轨的道岔。

2 当60kg/m-1/9道岔侧向通过速度不能符合运行图设计速度时，可经过论证比较，选择大型号道岔，也可作特殊设计；

3 在车站端部接轨，宜采用9号道岔，其道岔前端，道岔中心至有效站台端部距离不宜小于22m；其道岔后端，道岔警冲标或出站信号机至有效站台端部距离不应小于5m。当采用大型号道岔时，其道岔位置应另行计算确定。

4 道岔应设在直线地段。道岔两端与平、竖曲线端部，应保持一定的直线距离，其值不应小于表6.2.4-2的规定。

[image: image2.png]R6.2.42 BUARSY. TRKINTHRNER

5 n EYEBRRRERAR
E# 2T
[ azms G0kg/m1/ S0kg/m1/7
AR AR ER 5/5 (m) 3/3 (m)

. AR ER T AR RIEE S i (RS





5 道岔附带曲线可不设缓和曲线和超高，但其曲线半径不应小于道岔导曲线半径；

6 两组道岔之间应设置直线段钢轨连接，其钢轨长度不应小于

表 6.2.4-3 的规定。

[image: image3.png]26243 BEZABARNKE (m)

WARRKNE L
AEHREH R Ay | EmEEo)
mes| e
|l L E.mR| 125 | 60
L} . :
e |
—
w5 ~ w8 | 45 | 30
e E.R&| 60 | 45
WEMA
L
(33 [ g8 | 45 | 30
ma#g — E.E&| 60 6.0
wARE =
3 L w4 | 45 | 30






	3.5线路纵断面

	3.5.1
	线路坡度设计规定
	GB 50157-2013  6.3.1

1 正线的最大坡度宜采用30‰，困难地段最大坡度可采用35‰，山地城市有充分依据时, 最大坡度可采用40‰。

2 联络线、出入线的最大坡度宜采用40‰。

3 区间隧道的最小坡度宜采用3‰，困难条件下可采用2‰；区间地面线和高架线上在采取了有效排水措施后可用平坡。

	3.5.2
	车站及配线坡度设计规定
	GB 50157-2013  6.3.2

1 车站宜布置在纵断面的凸型部位上，可根据具体条件，按节能坡理念，设计合理的进出站坡度和坡段长度。

2 车站站台范围内的线路应设在一个坡道上，坡度宜采用2‰，当具有有效排水措施或与相邻建筑物合建时，可采用平坡。

3 具有夜间停放车辆功能的配线，应布置在面向车挡或区间的下坡道上，隧道内的坡度宜为2‰，地面和高架桥上坡度不应大于1.5‰。

4 道岔宜设在不大于5‰的坡道上。在困难地段应采用无砟道床，尖轨后端为固定接头的道岔，可设在不大于10‰的坡道上。

5 车场内的库（棚）线宜设在平坡道上，库外停车线的坡度不应大于1.5‰，咽喉区道岔坡度不宜大于3‰。

	3.5.3
	坡段与竖曲线设计规定
	GB 50157-2013  6.3.3

1 线路坡段长度不宜小于远期列车长度，并应满足相邻竖曲线间的夹直线长度不小于50m的要求。

2 两相邻坡段的坡度代数差等于或大于2‰时，应设圆曲线型的竖曲线连接，竖曲线的半径不应小于表6.3.3的规定。

表6.3.3  竖曲线半径（m）

线  别

一般情况

困难情况

正  线

区    间

5000

2500

车站端部

3000

2000

联络线、出入线、车场线

2000

3 车站站台计算长度内和道岔范围内不得设置竖曲线，竖曲线离开道岔端部的距离不应小于5m。

	3.5.4
	长大坡段设计规定
	GB 50157-2013  6.3.4

正线坡度大于24‰，连续高差达16m以上的长大陡坡地段，应根据线路平纵断面和气候条件，核查车辆编组及其牵引和制动的动力性能，以及故障运行能力。长大坡段不宜与平面小半径曲线重叠，同时应对道床排水沟断面进行校核。

	3.5.5
	排水泵站设置规定
	GB 50157-2013  6.3.5

区间纵断面设计的最低点位置，应兼顾与区间排水泵房和区间联络通道位置结合，当排水管采用竖井引出方式时，地面应具有竖井实施条件。

	3.5.6
	竖曲线与缓和曲线设置规定
	GB 50157-2013  6.3.6

竖曲线与缓和曲线或超高顺坡段在有砟道床地段不得重叠。在无砟道床地段竖曲线与缓和曲线重叠时，每条钢轨的超高最大顺坡率不得大于1.5‰。

	3.6配线设置

	3.6.1
	联络线设置规定
	GB 50157-2013  6.4.1

1 正线之间的联络线应根据线网规划、车辆基地分布位置和承担任务范围设置；

2 凡设置在相邻线路间的联络线，承担车辆临时调度，运送大修、架修车辆，以及工程维修车辆、磨轨车等运行的线路，应设置单线；

3 相邻两段线路初期临时贯通且正式载客运行的联络线，应设置双线；

4 联络线与正线的接轨点宜靠近车站；

5 在两线同站台平行换乘站，宜设置渡线。

	3.6.2
	出入线设置规定
	GB 50157-2013  6.4.2

1 出入线宜在车站端部接轨。
2 出入线应按双线双向运行设计，并应避免与正线平面交叉，也可根据车辆基地位置和接轨条件，设置八字形出入线。规模较小的停车场，其工程实施确因受条件限制时，在不影响功能前提下，可采用单线双向设计。贯通式车辆基地应在两端分别接入正线，主要方向端应为双线，另一端可为单线。

3 当出入线兼顾列车折返功能时，应对出入线与正线间的配线进行多方案比选，并应满足正线、折返线、出入线的运行功能要求。

	3.6.3
	折返线与停车线设置规定
	GB 50157-2013  6.4.3-1、2、3、4、5、7

1 折返线应根据行车组织交路设计确定，起、终点站和中间折返站应设置列车折返线。

2 折返线布置应结合车站站台形式确定，可采用站前折返或站后折返形式，并应满足列车折返能力要求。

3 正线应每隔5-6座车站或8-10km设置停车线，其间每相隔2-3座车站或3-5km应加设渡线。

4 停车线应具备故障车待避和临时折返功能。停车线设在中间折返站时，应与折返线分开设置，在正常运营时段，不宜兼用。停车线尾端应设置单渡线与正线贯通。

5 远离车辆段或停车场的尽端式车站配线，除应满足折返功能外，还应满足故障列车停车、夜间存车和工程维修车辆折返等功能要求。

7 折返线、停车线的有效长度，尽端式为列车长加50m，贯通式为列车长加60m。

	3.6.4
	渡线设置规定
	GB 50157-2013  6.4.4

1 单渡线应设置在车站端部，一般中间站的单渡线道岔，宜按顺岔方向布置。

2 单渡线与其它配线的道岔组合布置时，应按功能需要，可按逆向布置。

3 在采用站后折返的尽端站，宜增设站前单渡线，并宜按逆向布置。

	3.6.5
	安全线设置规定
	GB 50157-2013  6.4.5

1 支线与干线接轨的车站应设置平行进路，在出站方向接轨点道岔处的警冲标至站台端部距离，不应小于50m，小于50m时应设安全线。

2 车辆基地出入线，在车站接轨点前，线路不具备一度停车条件，或停车信号机至警冲标之间小于50m时，应设安全线。采用八字形布置在区间与正线接轨时，应设置安全线。

3 列车折返线与停车线末端均应设置安全线，其长度应符合规范规定。

4 安全线自道岔前端基本轨缝至车挡前长度应为50m。在特殊情况下，缩短长度可采取限速和增加阻尼措施。


轨  道
	序号
	审查点
	审查内容

	4.1
	施工图深度
	住房城乡建设部关于印发城市轨道交通工程设计文件编制深度规定的通知建质【2013】160号第4节 轨道

4.1.5设计方案

1）施工图设计方案与初步设计的变化说明。

4.1.6轨道养护维修技术要求

	4.2
	基本要求
	GB55033-2022

2.1.2包括有轨电车轨道在内的城市轨道交通钢轮钢轨系统轨道应采用1435mm标准轨距。

2.3.5走形轨回流网应保持回流通路畅通，其纵向电阻值应小于0.01Ω/km。走行轨应与沿线金属结构、金属管线、设备设施及大地保持绝缘，当采用绝缘与排流相结合防护方案时其过渡电阻值不应低于15Ω(km。

5.1.3主体结构工程以及结构损坏会对运营安全有严重影响的结构工程设计工作年限不应小于100年，其他结构工程的设计工作年限不应小于50 年。

5.3.3钢轮钢轨系统正线段曲线超高应根据列车运行速度设置，最大超高应满足列车静止状态下的横向稳定要求，未被平衡的横向加速度不应超过0.4m/s2。车站内曲线超高不应超过15mm，未被平衡的横向加速度不应超过0.3 m/s2。

5.3.4轨道尽端应设置车挡。设在钢轮钢轨系统正线、配线及试车线、牵出线的车挡应能承受列车以25km/h速度撞击时的冲击荷载。

5.3.6无砟轨道结构的混凝土强度等级，隧道内和U形结构地段不应低于C35，高架线和地面线地段不应低于C40。

5.3.7采用直流牵引供电并以走行轨组成回流网的城市轨道交通系统，轨道应符合下列规定：

1）应采取有效措施减少回流网的纵向电阻；

2）回流走行轨与周围结构之间应有良好的绝缘水平；

3）回流走行轨应按牵引供电区间设置分断点，应以绝缘式轨隙连接方式使回流走行轨在分断点处彼此隔离。

5.3.8采取减振工程措施时，不应削弱轨道结构的强度、稳定性及平顺性。

	4.3
	设计基本规定
	建标104-2008

第二十六条第一款：在新建的路基、隧道、桥梁上铺设轨道，应考虑工程沉降、徐变的时间要求。

第二十六条第三款：在道岔铺设地段应避开结构沉降缝（或施工缝）。

GB50157-2013

7.1.3无砟轨道主体结构及混凝土轨枕的设计使用年限不应低于100年。

7.4.5轨道结构设计应根据工程环境影响评价的要求，并与车辆等系统综合协调后，采取相应减振措施。

7.3.5第1款：钢轨伸缩调节器，不应设置在与竖曲线重叠处。

7.4.1第3款：在结构变形缝和高架桥梁缝处，应设置道床伸缩缝。

TB10015-2012

4.5.4平交道口范围不应设置无缝线路缓冲区和伸缩区。

CJJ266-2017

4.7.1梯形轨枕结构上严禁钻孔。

GB/T51310-2018

18.4.13混凝土浇筑终凝后应及时养护，其强度达到5MPa时方可拆除钢轨支撑架。混凝土未达到设计文件规定强度的70%时，不得行驶车辆和承重。

18.4.14高架线地段道床混凝土初凝后，应及时松开扣件及接头夹板，以防止钢轨伸缩对混凝土的破坏。


路  基
	序号
	审查点
	审查内容

	5.1
	设计依据
	线路概况（线路长度、区间划分、设计标准、轨道型式、车辆等）。

	5.2
	基本要求
	建设工程是否满足抗震等级要求；

建设工程是否满足用地红线要求；

高挡墙、高边坡工程是否满足相关的风险专项；

建设工程是否满足防冻要求，是否满足耐久性设计要求。

	5.3
	设计基本规定
	

	5.3.1
	路基一般设计原则
	

	5.3.1.1
	路肩高程的要求
	GB 50157-2013  8.2.1

路基路肩高程应高出线路通过地段的最高地下水位和最高地面积水水位，并应加毛细水强烈上升高度和有害冻胀深度或蒸发强烈影响深度，再加0.5m。路基采取降低水位、设置毛细水隔断层等措施时，可不受本条规定的限制。

路肩高程还应满足与城市其他交通衔接和相交等情况时的特殊要求。

	5.3.1.2
	对路基面形状及宽度的要求
	GB 50157-2013  8.2.2

有砟轨道路基面形状应设计为三角形路拱，应由路基中心线向两侧设4%的人字排水坡。曲线加宽时，路基面仍应保持三角形。

TB 10001-2016  3.2.1

无砟轨道支承层（或底座）底部范围内路基面可水平设置，支承层（或底座）外侧路基面应设置不小于4%的横向排水坡。

GB 50157-2013  8.2.3

路基面宽度应根据线路数目、线间距、轨道结构尺寸、曲线加宽、路肩宽度、是否有接触网支柱等计算确定。

当路肩埋有设备时，路堤及路堑的路肩宽度不得小于 0.6m，无埋设设备时路肩宽度不得小于0.4m。

GB 50157-2013  8.2.4

有砟轨道区间曲线地段的路基面宽度，单线应在曲线外侧，双线应在外股曲线外侧按下表数值进行加宽，加宽值在缓和曲线范围内应线性递减。

曲线半径R

路基面外侧加宽值（m）

R≤600

0.5

600＜R≤800

0.4

800＜R≤1000

0.3

1000＜R≤2000

0.2

2000＜R≤5000

0.1

GB 50157-2013  8.3.1

路堤边坡坡度应根据填料或土质的物理力学性质、边坡高度、轨道、列车荷载和地基工程地质条件确定，当路堤高度小于等于8m 时，路堤边坡坡度不应大于1:1.5。

路堤坡脚外应设宽度不小于1.0m 的护道。

	5.3.1.3
	对基床厚度的规定
	GB 50157-2013  8.2.5

路基基床分表层和底层，表层厚度不应小于0.5m，底层厚度不应小于1.5m。基床厚度应以路肩施工高程为计算起点。

TB 10001-2016  6.2.2

无砟轨道路基基床表层厚度不应小于0.3m，底层厚度不应小于1.5m。

TB 10099-2017  15.1.5

与正线路基分开设置的站线路基（到发线除外）、车场线，基床表层厚度可采用0.3m，基床底层厚度可采用0.9m，基床总厚度不应小于1.2m。

	5.3.1.4
	对路基填料的规定
	GB 50157-2013  8.2.6

有砟轨道路堤基床表层填料应选用A、B组填料，基床底层填料可选用A、B、C组填料。使用C 组填料时，在年平均降水量大于500mm 地区，其塑性指数不应大于12，液限不应大于32%。

TB 10001-2016  6.3.1、6.3.2

无砟轨道路基基床表层宜采用级配碎石，粒径≤60mm；基床底层宜采用砾石类、砂类土中的A、B组填料或化学改良土，粒径≤60mm。

非冻土区域的无砟轨道基床表层采用Ⅰ型级配碎石；冻结深度大于0.5m的冻土地区以及多雨地区无砟轨道基床表层采用Ⅱ型级配碎石。

无砟轨道及严寒寒冷地区有砟轨道冻结深度影响范围内基床底层填料的细粒含量不应大于5%，渗透系数应大于5×10-5m/s

填料分类及粒径要求宜按现行行业标准《铁路路基设计规范》TB10001 的有关规定执行。

	5.3.1.5
	对路基压实度的要求
	GB 50157-2013  8.2.8

有砟轨道路基基床各层的压实度不应小于下的规定值。

表路基基床各层的压实度

位置
压实指标
填料类别
细粒土和粉砂、改良土
砂类土（粉砂除外）
砾石类
碎石类
基床
表层
压实系数Kh
(0.93)
－
－
－
K30(MPa/cm)
(1.0)
1.1
1.4
1.4
相对密度Dr
－
0.8
－
－
基床
底层
压实系数Kh
0.91
－
－
－
K30(MPa/cm)
0.9
1.0
1.2
1.3
相对密度Dr
－
0.75
－
－
注：1 Kh为重型击实试验的压实系数；

2 K30为直径30cm直径平板荷载试验的地基系数，取下沉量为0.125cm的荷载强度；

3 细粒土和粉砂、改良土一栏中，有括号的仅为改良土的压实标准。

TB 10001-2016  6.5.2、6.5.3

无砟轨道路基基床各层的压实度不应小于下表的要求：

道床类型

基床结构

填料要求

压实标准

填料类别

压实系数K
地基系数K30
7d饱和无侧限抗压强度

动态变形模量Evd
（MPa/m）

（kPa）

（MPa）

无砟道床

表层

级配碎石

≥0.97

≥190

-

≥55

底层

A、B组

粗砾土、碎石类

≥0.95

≥150

-

≥40

砂类土（粉细砂除外）

≥0.95

≥130

-

≥40

化学改良土

≥0.95

-

≥350（550）

-

GB 50157-2013  8.2.9

路堑基床表层的压实度不应小于表8.2.8 的规定值。基床底层厚度范围内天然地基的静力触探比贯入阻力Ps值不应小于1.2Mpa，或天然地基容许承载力[σ]不应小于0.15MPa。

GB 50157-2013  8.3.2

高度小于基床厚度的低路堤，基床表层厚度范围内天然地基的土质及其压实度，应符合本规范第8.2.6 和第8.2.8 条的规定。基床底层厚度范围内天然地基为软弱土层时，其静力触探比贯入阻力Ps 值不得小于1.2MPa，或天然地基容许承载力[σ]不小于0.15MPa。

	5.3.1.6
	对路基工后沉降的要求
	GB 50157-2013  8.3.5

路基的工后沉降量应符合下列要求：

1 有砟轨道线路不应大于200mm，路桥过渡段不应大于100mm，沉降速率均不应大于50mm/年；

2无砟轨道线路路基工后不均匀沉降量，不应超过扣件允许的调高量，路桥或路隧交界处差异沉降不应大于10mm，过渡段沉降造成的路基和桥梁或隧道的折角不应大于1/1000。

Q/CR 9230-2016  4.1~4.3

无砟轨道路基变形观测及评估应符合下列规定：

1 路基沉降观测应以路基面沉降和地基沉降观测为主，可设置沉降板、观测桩或剖面沉降观测装置等。

2 路基沉降观测断面的设置及观测断面的观测内容应根据沉降控制要求、地形地质条件、地基处理方法、路堤高度、堆载预压等具体情况并结合施工工期确定。

3 沉降观测断面的间距不宜大于50m，地势平坦、地基条件均匀良好、高度小于5m的路堤及路堑可放宽到100m；过渡段和地形地质条件变化较大的地段应适当加密。

4 路堤填筑完成后宜有不小于6个月的放置期，并应经过一个雨季。个别情况下采取可靠工程措施并经论证可确保路基工后沉降满足轨道铺设要求时，路基放置条件可适当调整。

5 路基施工应进行沉降观测，铺轨前应根据沉降观测资料进行系统分析评估，预测的路基工后沉降符合要求后方可开始进行轨道铺设。

6 观测数据不足以评估或工后沉降评估不符合要求时，应持续观测或者采取必要的加速或控制沉降的措施，保证工后沉降满足设计要求。

7 路基沉降观测的频次不应低于表5.1.6的规定，环境条件发生变化时及时观测。

表5.1.6 路基沉降观测频次

填筑或堆载

一般

1次/d

沉降量突变

2～3次

两次填筑间隔时间较长

1次/3d

堆载预压或路基填筑完成

第1～3个月

1次/周

第4～6个月

1次/2周

第6个月以后

1次/月

轨道铺设后

第1个月

1次/2周

第2～3个月

1次/月

3个月以后

1次/3月

8 根据实际观测数据进行回归分析，确定沉降变形趋势，曲线回归的相关系数不应低于0.92.

9 沉降预测的可靠性应经过验证，间隔3～6个月的两次预测最终沉降的差值不应大于8mm。

10 轨道铺设前最终的沉降预测应符合其预测准确性的基本要求，即从路基填筑完成或堆载预压以后沉降和沉降预测的时间，应符合（5.1.6）的规定。

S(t)/s(t=∞)≥75%        （5.1.6）

式中  S(t)—评估时实际发生的沉降；

s(t=∞) —预测总沉降。

有砟轨道软土路基地段需进行变形观测及评估，其规定满足无砟轨道路基变形观测及评估规定。

	5.3.1.7
	对过渡段做法的要求
	GB 50157-2013  8.3.6

路堤与桥台及路基与硬质岩石路堑连接处应设置过渡段，过渡段长度应根据桥台背后路堤填土高度计算确定。过渡段的基床表层填料及压实标准应与相邻基床表层相同，碎石道床基床表层以下应选用A、B组填料，压实标准应符合表8.2.8的要求。当过渡段浸水时，浸水部分的填料应采用渗水材料。过渡段宜按现行行业标准《铁路路基设计规范》TB10001-2016的有关规定执行。

TB 10001-2016  9.2.4

无砟轨道过渡段基床表层以下部分的填料级填筑压实应符合下列规定：基床底层以下应分层填筑掺入不小于3%水泥的级配碎石，压实标准应符合压实系数K≥0.95、地基系数K30≥150MPa/m，动态变形模量Evd≥50MPa。

	5.3.1.8
	对路基基底处理的要求
	GB 50157-2013  8.3.4

路基基底处理应符合下列要求：

1 地基表层为人工杂填土时，应清除换填。碾压后，其压实度应根据其不同步为分别满足表8.2.3、表8.3.3的规定；

2 基底有地下水影响路堤稳定时，应采取拦截引排至基底范围以外并在路堤底部填筑渗水填料等措施；

3 若地基表层为软弱土层，其静力触探比贯入阻力Ps值小于1MPa时，应进行地基稳定性检算并采取排水疏干、清除淤泥、换填砂砾石或码填片石、采用土工合成材料等方法进行加固，加固后的地基承载力应满足其上部荷载的要求；

4 软土及其他类型厚层松软地基上的路基应进行路基稳定性、沉降检算。当稳定安全系数、工后沉降不符合规定时，应进行地基处理。地基处理可按现行行业标准《铁路特殊路基设计规范》TB 10035和《铁路工程地基处理技术规程》TB10106的有关规定设计，采用不同加固措施地段应采取一定的过渡措施。

	5.3.2
	路基支挡结构
	

	5.3.2.1
	对路基支挡结构设计的规定
	GB 50157-2013  8.5.2

支挡结构设计应符合下列规定：

1 在各种设计荷载作用下，应满足稳定性、坚固性和耐久性要求；

2 结构类型及其设置位置，应做到安全可靠、经济合理、技术先进和便于施工及养护，同时应与周围环境协调；

3 使用的材料应保证耐久、耐腐蚀，混凝土结构宜采用预制构件；

4 路堤或路肩挡土墙的墙后填料及其压实度，应符合表8.2.8、表8.3.3 的规定；

5 支挡结构与桥台、地下结构、既有支挡结构连接时，应平顺衔接；

6 需在支挡结构上设置照明灯杆、电缆支架和声屏障立柱等设施时，应预留照明灯杆、电缆支架和声屏障立柱等设施的位置和条件，并应保证支挡结构的完整、稳定。

TB 10001-2016  11.1.6

路基支挡结构应与桥台、隧道洞门、既有支挡结构物及边坡防护、排水系统等协调配合，衔接平顺。

TB 10025-2019  3.1.6

在支挡结构纵向一定间隔、与其他建筑物相接处，应设置伸缩缝，在基底地层变化处应设沉降缝，伸缩缝和沉降缝可合并设置。缝宽宜为20mm~30mm，缝内填塞材料可采用沥青麻筋、沥青木板、胶泥或橡胶条等，塞入深度不应小于0.2m。

TB 10025-2019  3.1.7

挡土墙应从墙背向外设置泄水孔，排水坡度不应小于4%。

TB 10025-2019  3.1.8

泄水孔进水侧墙背应设置反滤层，反滤层宜采用袋装砂夹砾石（卵石）、土工合成材料、无砂混凝土块或其他新型材料。无砂混凝土块或砂夹卵石反滤层的厚度不应小于0.3m，墙背为膨胀土时，反滤层厚度不应小于0.5m。反滤层顶部和最低一排泄水孔的进水口下部应设置隔水层。

TB 10025-2019  3.2.1

铁路路基支挡结构的设计使用年限为100年，并应符合现行《铁路混凝土耐久性设计规范》TB 10005的相关规定。

	5.3.2.2
	对路基支挡结构计算及设计的规定
	GB 50157-2013  8.5.4

支挡结构设计时，所采用的荷载力系、荷载组合、检算、构造及材料等要求，可按现行行业标准《铁路路基支挡结构设计规范》TB10025的有关规定执行，列车荷载应按地铁车辆的实际轴重计算其产生的竖向荷载作用，同时尚应按线路通过的重型设备运输车辆的荷载进行验算。

GB 50157-2013  8.5.5

当支挡结构上有声屏障等附属设施时，应增加风荷载等附加荷载。采用装配式支挡结构时，尚应检算连接部分的焊接强度。

TB 10025-2019  3.1.10

路肩支挡结构设置防护栏杆地段，防护栏杆立柱及扶手的水平推力应按0.75kN/m作用在立柱顶计算，并应按1kN基中荷载进行检算。栏杆材料可采用钢筋混凝土或角钢。

	5.3.3
	路基排水与防护
	

	5.3.3.1
	对路基排水设计的规定
	GB 50157-2013  8.6.1

路基应有完善的排水系统，并宜与市政排水设施相结合。排水设施应布置合理，当与桥涵、隧道、车站等排水设施衔接时，应保证排水畅通。

GB 50157-2013  8.6.2

排水设施的布置应符合下列规定：

1 在路堤天然护道外应设置单侧或双侧排水沟；

2 路堑应于路肩两侧设置侧沟；

3 堑顶外应设置单侧或双侧天沟。

GB 50157-2013  8.6.3

路基排水纵坡不应小于2‰，单面排水坡段长度不宜大于400m。

GB 50157-2013  8.6.4

排水沟的横断面应按流量及用地情况确定，路基排水设施均应采取防止冲刷或滲漏的加固措施，并应确保边坡稳定。

GB 50157-2013  8.6.5

对路基有危害的地下水，应根据地下水类型、含水层的埋藏深度、地层的渗透性及对环境的影响等条件，设置暗沟（管）、渗沟、检查井等地下排水设施。地下排水设施的类型、位置及尺寸应根据工程地质和水文地质条件确定。

TB 10001-2016  13.3.4

地下排水设施流水面纵坡不应缓于5‰，困难情况下不应缓于2‰，出口部分宜采用较陡纵坡。

	5.3.3.2
	对路基防护设计的规定
	GB 50157-2013  8.6.6

对受自然因素作用易产生损坏的路基边坡坡面，应根据边坡的土质、岩性、水文地质条件、边坡坡度与高度，以及周围景观等，选用适宜的防护措施。在适宜于植物生长的土质边坡上，应采取植物防护措施。

TB 10001-2016  12.1.3

路基边坡防护应设置在稳定的边坡上，防护工程边坡的坡率不应陡于岩土稳定边坡坡率。


建  筑
	序号
	审查点
	审查内容

	6.1
	设计依据
	车站规划意见书，消防、人防主管部门的审批意见，经有关部门审批的施工图设计技术要求等;建设工程规划许可证。

	6.2
	规划要求
	建设工程设计是否符合规划批准的建设用地位置，建筑面积、建筑退红线距离、控制高度及建筑层数等是否符合规划许可。

	6.3
	强制性条文
	现行工程建设标准中的强制性条文，我省发布的相关技术性文件涉及轨道交通工程的条文列入本要点。

	6.4
	消防安全性
	《福建省房屋建筑和市政基础设施工程消防设计技术审查导则》（闽建消〔2022〕3号）、《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答》（闽建消〔2025〕1号）等涉及轨道交通工程消防安全的条文列入本要点。

	6.5
	人防工程防护安全性
	《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ02-2009以及《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程（暂行）》RFJ001-2021等涉及轨道交通人防工程防护安全性的条文列入本要点。

	6.6
	防洪防涝
	按所在城市的防洪实施标准。

	6.7
	建筑节能与绿色建筑
	《福建省绿色建筑施工图设计与审查细则（2023年版）》（闽建科〔2023〕46号）、《福建省建筑节能施工图设计与审查要点（2023年版）》（闽建科〔2023〕57号）等涉及轨道交通工程的条文列入本要点。

	6.8
	施工图深度
	《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》（建质〔2013〕160号）第5章车站建筑、第25章车辆综合基地。

	6.9
	设计基本规定
	

	6.9.1
	总体布置
	GB 50157-2013  9.1.1

车站的总体布局应符合城市规划、城市综合交通规划、环境保护和城市景观的要求，并应处理好与地面建筑、城市道路、地下管线、地下构筑物及施工时交通组织之间的关系。

GB 50157-2013  9.1.2

车站设计应满足客流需求，并应保证乘降安全、疏导迅速、布置紧凑、便于管理，同时应具有良好的通风、照明、卫生和防灾等设施。

	6.9.2
	防洪防涝
	GB55033-2022  2.1.14

城市轨道交通工程应采取有效的防震、防淹、防雪、防滑、防风、防雨、防雷等防止自然灾害侵害的措施。变配电所、控制中心应按当地100年一遇的暴雨强度确定防内涝能力。

GB55033-2022  5.6.6

车辆基地应具备良好的排水系统，基地布局应满足防洪、防淹要求，其场坪高程应按能应对100年一遇洪水设防设计，并应满足城镇内涝防治要求。

	6.9.3
	车站各部位的最小宽度和最小高度
	GB55033-2022  5.4.3

除有轨电车系统外，车站站台和乘降区的宽度应符合下列规定：
1 岛式站台车站的乘降区宽度不应小于2.5m，站台宽度不应小于8m；
2 侧式站台车站，平行于线路方向设置楼扶梯时站台乘降区宽度不应小于2.5m，垂直于侧站台设置楼扶梯时乘降区宽度不应小于3.5m。

GB55033-2022  5.4.4

当采用有轨电车系统时，岛式站台的宽度不应小于5m，侧式站台的宽度不应小于3m。

GB 50157-2013  9.3.15
车站各部位的最小宽度和最小高度，应符合表9.3.15-1、表9.3.15-2的规定。

	6.9.4
	楼梯梯段净宽
	GB55033-2022  5.4.5

车站楼梯和通道的宽度应符合下列规定：
1 天桥和通道宽度不应小于2.4m；
2 单向公共区人行楼梯宽度不应小于1.8m；
3 双向公共区人行楼梯宽度不用小于2.4m；
4 消防专用楼梯宽度不应小于1.2m，站台至轨行区的工作梯(兼疏散梯)宽度不应小于1.1m，区间风井疏散梯宽度不应小于1.8m。

	6.9.5
	站台边缘安全措施
	GB55033-2022  5.4.8

当车站不设置站台屏蔽门时，站台边缘应设置醒目的安全带或安全线标志；当车站设置站台屏蔽门时，自站台边缘起向1m范围内的地面装饰层下应采取绝缘措施。

	6.9.6
	栅栏疏散门
	GB 51298-2018  5.1.3
在公共区付费区与非付费区之间的栅栏上应设置平开疏散门。自动检票机和疏散门的通过能力应满足下式要求：
[image: image4.png]


十L[image: image5.png]


≥ 0.9[[image: image6.png]A(N-1)+A,B



]   (5.1.3)

式中：A3—自动检票机门常开时的通过能力(人/min)；

A4—单位宽度疏散门的通过能力[人/(min·m)]；

L—疏散门的净宽度(m) (按0.55m的整倍数计算)。

	6.9.7
	车站环境设计
	GB55033-2022  5.4.11

车站内应设置导向、事故疏散等标志标识，区间隧道应设疏散标志。

GB50157-2013  9.4.2
装修应采用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁的材料，同时应便于施工与维修，并宜兼顾吸声要求。

	6.9.8
	出入口前集散场地
	GB 50157－2013  9.5.3

设于道路两侧的出入口，与道路红线的间距，应按当地规划部门要求确定。当出入口朝向城市主干道时，应有一定面积的集散场地。

	6.9.9
	车站出入口地面防淹
	GB 50157-2013  9.5.4

地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的地面标高，应高出室外地面300mm～450mm，并应满足当地防洪要求，当无法满足要求时，应设防淹闸槽，槽高可根据当地最高积水位确定。

	6.9.10
	风亭（口）布置
	GB55033-2022   5.4.10

地下车站风亭(井)的设置应能防止气流短路，并应符合环境保护要求。

	6.9.11
	自动扶梯
	GB 50157-2013  9.7.2

车站出入口、站台至站厅应设上、下行自动扶梯，在设置双向自动扶梯困难且提升高度不大于10m时，可仅设上行自动扶梯。每座车站应至少有一个出入口设上、下行自动扶梯；站台至站厅应至少设一处上、下行自动扶梯。

	6.9.12
	检票通道
	GB55033-2022   5.4.7

城市轨道交通车站检票口应至少设置一处无障碍专用检票通道，通道净宽不应小于900mm。

	6.9.13
	自动扶梯、楼梯等低矮空间
	GB55019-2021  2.2.5

自动扶梯、楼梯的下部和其他室内外低矮空间可以进入时，应在净高不大于 2.00m 处采取安全阻挡措施。

	6.9.14
	无障碍设施
	GB55033-2022  5.4.12

车站内应设无障碍设施。

	6.10
	总平面布局
	

	6.10.1
	消防车道
	GB55037-2022  3.4.1

工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。

GB50016－2014（2018年版）  7.1.8

消防车道应符合下列要求：
1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；

2 转弯半径应满足消防车转弯的要求；

3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；

	6.10.2
	防火间距
	GB 51298-2018  3.1.1 

地上车站建筑的周围应设置环形消防车道,确有困难时,可沿车站建筑的一个长边设置消防车道。

GB 51298-2018  3.1.2 
地下车站的出入口、风亭、电梯和消防专用通道的出入口等附属建筑,地上车站、地上区间、地下区间及其敞口段(含车辆基地出入线)、区间风井及风亭等,与周围建筑物、储罐(区)、地下油管等的防火间距应符合现行国家有关标准的规定。

地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距应符合表3. 1. 2 的规定,当相邻地面建筑物的外墙为防火墙或在采光窗井与地面建筑物之间设置防火墙时,防火间距不限。

表3.1.2 地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距(m)

建筑

类别

单层、多层民用建筑

高层民用建筑

丙、丁、戊类厂房、库房

甲、乙类厂房、库房

建筑耐火等级

一、二级

三级

四级

一、二级

一、二级

三级

四级

一、二级

地下车站的采光窗井

6

7

9

13

10

12

14

25

GB 51298-2018  3.2.l 
独立建造的控制中心、地上主变电所应设置环形消防车道,确有困难时，可沿建筑的一个长边设置消防车道。

GB 51298-2018  3.3.3 
车辆基地内的消防车道除应符合现行国家标准«建筑设计防火规范»GB50016的规定外，尚应符合下列规定：
1 车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道,并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道。消防车道不宜与列车进入咽喉区前的出入线平交。

2 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、物资总库及易燃物品库周围应设置环形消防车道。

3 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库每线列位在两列或两列以上时，宜在列位之间沿横向设置可供消防车通行的道路；当库房的各自总宽度大于150m时，应在库房的中间沿纵向设置可供消防车通行的道路。

GB 51298-2018  3.3.4
车辆基地不宜设置在地下。当车辆基地的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库等设置在地下时，应在地下设置环形消防车道；当库房的总宽度不大于75m时，可沿库房的一条长边设置地下消防车道，但尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于15m×15m。

地下消防车道与停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔。防火墙上应设置消防救援入口，入口处应采用乙级防火门等进行分隔。

	6.10.3
	高风亭风口
	GB 51298-2018  3.1.3 
地下车站的进风、排风和活塞风采用高风亭时,风口的位置应符合下列规定：
1 排风口、活塞风口应高于进风口；

2 进风口、排风口、活塞风口两两之间的最小水平距离不应小于5m，且不宜位于同一方向。

GB 50157-2013  9.6.2

2 风亭口部5m范围内不应有阻挡通风气流的障碍物；

3 风亭口部底边缘距地面的高度应满足防淹要求，当风亭设于路边时，其高度不应小于2m；当风亭设于绿地时，其高度不应小于1m。

	6.10.4
	敞口低风井
	GB 51298-2018  3.l.4 
采用敞口低风井的进风井、排风井和活塞风井，风井之间、风井与出入口之间的最小水平距离应符合下列规定：
l 进风井与排风井、活塞风井之间不应小于10m；

2 活塞风井之间或活塞风井与排风井之间不应小于5m；

3 排风井、活塞风井与车站出入口之间不应小于10m；

4 排风井、活塞风井与消防专用通道出入口之间不应小于5m。

GB 51298-2018  3.1.5 
采用敞口低风井的排风井、活塞风井宜设置在地下车站出入口、进风井的常年主导风向的下风侧。

GB 50157-2013  9.6.3

3 风亭四周应有宽度不小于3m宽的绿篱，风口最低高度应满足防淹要求，且不应小于1m。

	6.10.5
	控制中心位置
	GB 51298-2018  3.2.2 

控制中心宜独立建造，不应与商业、娱乐等人员密集的场所合建，并应避开易燃、易爆场所；确需与其他建筑合建时，控制中心应采用无门窗洞口的防火墙与建筑的其他部分分隔。

	6.10.6
	主变电所位置
	GB 51298-2018  3.2.3 
主变电所应独立建造。

	6.10.7
	车辆基地位置
	GB 51298-2018  3.3.1 
车辆基地应避免设置在甲、乙类厂(库)房和甲、乙、丙类液体、可燃气体储罐及可燃材料堆场附近。

GB 51298-2018  3.3.2 
车辆基地的总平面布置应以车辆段(停车场)为主体，根据功能需要及地形条件合理确定基地内各建筑的位置、防火间距、运输道路和消防水源等。

	6.10.8
	易燃品库布置
	GB 51298-2018  3.3.5 
易燃物品库应独立布置，并应按存放物品的不同性质分库设置。

	6.10.9
	建筑防火间距
	GB50016-2014（2018年版）  5.2.2

民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定，与其他建筑的防火间距，除应符合本节规定外，尚应符合本规范其他章的有关规定。

	6.10.10
	加油站、加气站
	GB50156-2021  4.0.4 

加油站、各类合建站中的汽油、柴油工业设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。

表4.0.4 注：3 汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口防火间距（包括铁路、地铁和二级以上公路的隧道出入口）的安全间距尚不应小于50m。

GB50156-2021  4.0.5

LPG加气站、加油加气合建站中的LPG设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.5的规定。

GB50156-2021  4.0.6

CNG加气站、各类合建站中的CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.6的规定。

表4.0.6注：3  与重要公共建筑物的主要出入口防火间距（包括铁路、地铁和二级以上公路的隧道出入口）的安全间距尚不应小于50m。

	6.11
	建筑的耐火等级与防火分隔
	

	6.11.1
	耐火等级
	GB55037-2022  5.4.1

地铁工程地下出入口通道、地上控制中心建筑、地上主变电站的耐火等级不应低于一级。地铁的地上车站建筑的耐火等级不应低于三级。

GB 51298-2018  4.1.l

下列建筑的耐火等级应为一级：
1 地下车站及其出入口通道、风道；

2 地下区间、联络通道、区间风井及风道；

3 控制中心；

4 主变电所；

5 易燃物品库、油漆库；

6 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。

GB 51298-2018  4.1.2 

下列建筑的耐火等级不应低于二级：
1 地上车站及地上区间；

2 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物；

3 运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物资总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镟库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。

GB 51298-2018  4.1.3
地下车站的风道、区间风井及其风道等的围护结构的耐火极限均不应低于3.00h,区间风井内柱、梁、楼板的耐火极限均不应低于2.00h。

GB50016-2014（2018年版）  5.1.3

民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：
1 地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；

2 单、多层公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

	6.11.2
	重要设备用房的防火分隔
	GB55037-2022  4.4.3

地铁工程中的下列场所应分别独立设置，并应采用防火门(窗)、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔：
1 车站控制室(含防灾报警设备室)、车辆基地控制室(含防灾报警设备室)、环控电控室、站台门控制室；
2 变电站、配电室、通信及信号机房；
3 固定灭火装置设备室、消防水泵房；
4 废水泵房、通风机房、蓄电池室；
5 车站和车辆基地内火灾时需继续运行的其他房间。

	6.11.3
	消防水泵房
	GB55037-2022  4.1.7

消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定：
1 单独建造的消防水泵房，耐火等级不应低于二级；
2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔；
3 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外，其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层；
4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口；
6 消防水泵房应采取防水淹等的措施。
GB 51298-2018  3.1.6
独立建造的消防水泵房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。地上车站的消防水泵房宜布置在首层，当布置在其他楼层时，应靠近安全出口；地下车站的消防水泵房应布置在站厅层及以上楼层，并宜布置在站厅层设备管理区内的消防专用通道附近。

	6.11.4
	消防控制室
	GB55037-2022  4.1.8

消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定：
1 单独建造的消防控制室，耐火等级不应低于二级；
2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与

其他部位分隔；
3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口；
6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啃齿动物等的措施。

	6.11.5
	商业与商铺的布置及防火分隔
	GB 55037-2022  4.4.1 

车站内的商业设施和非地铁功能设施的布置应符合下列规定：
1 公共区内不应设置公共娱乐场所；
2 在站厅的乘客疏散区、站台层、出入口通道和其他用于乘客疏散的专用通道内，不应布置商业设施或非地铁功能设施；
GB 51298-2018  4.l.5

车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定：
l 站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内，严禁设置商铺和非地铁运营用房。

2 在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺，不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品，不得储存可燃性液体类商品。每个站厅商铺的总建筑面积不应大于100[image: image7.png]


，单处商铺的建筑面积不应大于30[image: image8.png]


。商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔,商铺内应设置火灾自动报警和灭火系统。

3 在站厅的上层或下层设置商业等非地铁功能的场所时,站厅严禁采用中庭与商业等非地铁功能的场所连通；在站厅非付费区连通商业等非地铁功能场所的楼梯或扶梯的开口部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘应能分别由地铁、商业等非地铁功能的场所控制，楼梯或扶梯周围的其他临界面应设置防火墙。

在站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时,站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连通，楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。

GB 51298-2018  4.l.6 
在站厅公共区同层布置的商业等非地铁功能的场所,应采用防火墙与站厅公共区进行分隔,相互间宜采用下沉广场或连接通道等方式连通,不应直接连通。下沉广场的宽度不应小于13m；连接通道的长度不应小于10m、宽度不应大于8m,连接通道内应设置2道分别由地铁和商业等非地铁功能的场所控制且耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘。

	6.11.6
	车辆基地与其他功能场所的防火分隔
	GB55037-2022  4.4.4

在地铁车辆基地建筑的上部建造其他功能的建筑时，车辆基地建筑与其他功能的建筑之间应采用耐火极限不低于 3.00h楼板分隔，车辆基地建筑中承重的柱、梁和墙体的耐火极限均不应低于3.00h，楼板的耐火极限不应低于2.00h。

	6.11.7
	地下车站的防火分区
	GB50157-2013  28.2.2

1地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区，设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500m2；

2地下换乘车站当共用一个站厅时，站厅公共区面积不应大于5000m2；

GB 51298-2018  4.2.2 
站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500[image: image9.png]


。消防水泵房、污水和废水泵房、厕所、盥洗、茶水、清扫等房间的建筑面积可不计入所在防火分区的建筑面积。

	6.11.8
	地上车站的防火分区
	GB 50157-2013  28.2.2

3 地上的车站站厅公共区采用机械排烟时，防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m2，其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2。

GB 51298-2018  4.3.2 
站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区，设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500[image: image10.png]


；对于建筑高度大于24m的高架车站，其设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500[image: image11.png]


。

	6.11.9
	地下一层侧式站台车站的防火分隔及疏散距离
	GB 51298-2018  4.2.3 
地下一层侧式站台与同层站厅公共区可划为同一个防火分区,但站台上任一点至车站直通地面的疏散通道口的最大距离不应大于50m；当大于50m时,应在与同层站厅的邻接面处或站厅的适当位置采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙等进行分隔。

	6.11.10
	上、下重叠平行站台地下车站的防火分隔
	GB 51298-2018  4.2.4 
上、下重叠平行站台的车站应符合下列规定：
1 下层站台穿越上层站台至站厅的楼梯或扶梯,应在上层站台的楼梯或扶梯开口部位设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙；

2 上、下层站台之间的联系楼梯或扶梯，除可在下层站台的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外，其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

	6.11.11
	地下换乘车站的防火分隔
	GB 51298-2018  4.2.5 

多线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于2.00h的纵向防火隔墙,该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于10m。

GB 51298-2018  4.2.6

点式换乘车站站台之间的换乘通道和换乘梯，除可在下层站台的通道或楼梯或扶梯口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外，其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

GB 51298-2018  4.2.7 

侧式站台与同层站厅换乘车站，除可在站台连接同层站厅的通道口部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外，其他部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火墙。

GB 51298-2018  4.2.8 

通道换乘车站的站间换乘通道两侧应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,通道内应采用2道耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔。

	6.11.12
	站厅层位于站台层下方地下车站的防火分隔
	GB 51298-2018  4.2.9 

站厅层位于站台层下方时，除可在站厅至站台的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外，其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

	6.11.13
	站厅位于站台上方地上车站的防火分隔
	GB 51298-2018  4.3.3 

站厅位于站台上方且站台层不具备自然排烟条件时，除可在站台至站厅的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外，其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

	6.11.14
	地下车站设备层的防火分隔
	GB 51298-2018  4.2.10 

在站厅层与站台层之间设置地铁设备层时,站台至站厅的楼梯或扶梯穿越设备层的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。

	6.11.15
	地下车站站台与站厅公共区的开口
	GB 51298-2018  4.2.11

站台与站厅公共区之间除上下楼梯或扶梯的开口外，不应设置其他上下连通的开口。

	6.11.16
	中央控制室的位置及防火分隔
	GB 51298-2018  4.4.1

中央控制室应远离电源室、隔离变室、高压配电室等火灾危险性大的房间，中央控制室内不得穿越与指挥调度无关的管线。

GB 51298-2018  4.4.2 

设置在应急指挥室与中央控制室之间的观察窗，应采用甲级防火玻璃窗。

	6.11.17
	控制中心与主变电所设备用房的防火分隔
	GB 51298-2018  4.4.3 

控制中心的设备用房宜集中布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位进行分隔。

GB 51298-2018  4.4.4

除直接开向室外的门外,变压器室、补偿装置室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门以及配电装置室中间隔墙上的门均应采用甲级防火门。

GB 51298-2018  4.4.5

主变电所的消防控制设备应设置在主变电所有人值守的控制室内。

	6.11.18
	油漆库的设置及防火分隔
	GB 51298-2018  4.5.l 

油漆库及其预处理库宜独立建造,且应符合下列规定：
l 油漆存放间、漆工间、干燥间等房间应采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔；

2 油漆库及其预处理库的屋顶或门、窗的泄压面积应符合要求，应采用不发火花的地面；

3 油漆库及其预处理库内不应设办公室、休息室或更衣室等用房；

4 油漆库及其预处理库中的设备坑内应采取降低气雾浓度的措施；

5 当油漆库与联合检修库合建时，应布置在联合检修库外墙一侧，并应采用无门窗洞口的防火墙与联合检修库分隔。

	6.11.19
	酸性蓄电池充电间的设置及防火分隔
	GB 51298-2018  4.5.2 

酸性蓄电池充电间宜独立建造，不应与值班室或其他经常有人的场所相邻布置；当与其他建筑合建时，应靠外墙单层设置，并应采用防火墙与其他部位隔开，当防火墙上必须设置门、窗时，应采用甲级防火门、窗。

	6.11.20
	地下库房的防火分区
	GB 51298-2018  4.5.4

地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所应单独划分防火分区，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于6000[image: image12.png]


；当设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。

	6.11.21
	车辆基地单体建筑防火分区
	GB50016－2014（2018年版）  5.3.1

除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。

	6.11.22
	地上库房的防火分区
	GB 51298-2018  4.5.5 

地上停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所的防火分区划分应符合现行国家标准«建筑设计防火规范» GB50016的规定。

	6.11.23
	厂房、仓库内设置员工宿舍、办公室、休息室
	GB55037-2022  4.2.2

厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置，应符合下列规定：
1 不应设置在甲、乙类厂房内；
2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔，安全出口应独立设置；
3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔，并应设置至少1个独立的安全出口。

GB55037-2022  4.2.7

仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。

	6.11.24
	仓库的防火分隔
	GB55037-2022  4.2.6

仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔，甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。

	6.12
	安全疏散
	

	6.12.1
	疏散设施的通过能力
	GB55037-2022  7.5.1 

地铁车站中站台公共区至站厅公共区或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力，应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时，一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台，并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。

	6.12.2
	撤离站台的疏散计算
	GB 51298-2018  5.l.2 

乘客全部撤离站台的时间应满足下式要求:
[image: image13.png]Qy + Q,)/0.9[A; (N = 1) + A,B] < 4min



 (5. 1. 2)

式中: Q1—远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时一列进站列车的载客人数(人)；

Q2—远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客人数(人)；

A1—一台自动扶梯的通过能力[人/(min·台)]；

A2—单位宽度疏散楼梯的通过能力[人/ (min·m)]；

N—用作疏散的自动扶梯的数量(台)；

B—疏散楼梯的总宽度(m) (每组楼梯的宽度应按0.55m的整倍数计算)。

	6.12.3
	公共区安全出口
	GB55037-2022  7.5.2

地铁车站的安全出口应符合下列规定:

1 车站每个站厅公共区直通室外的安全出口不应少于2个；

2 地下一层与站厅公共区同层布置侧式站台的车站，每侧站台直通室外的安全出口不应少于2个；

3 位于站厅公共区同方向相邻两个安全出口之间的水平净距不应小于20m；

GB 51298-2018  5.1.4

乘车站共用一个站厅公共区时，站厅公共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。

GB 51298-2018  5.1.13

乘客出入口通道的疏散路线应各自独立,不得重叠或设置门槛、有碍疏散的物体及袋形走道。两个或以上汇入同一条疏散通道的出入口,应视为一个安全出口。

	6.12.4
	公共区的楼扶梯分组数量
	GB 51298-2018  5.l.5 

每个站台至站厅公共区的楼扶梯分组数量不宜少于列车编组数的1/3,且不得少于2个。

	6.12.5
	不得用作乘客安全疏散的设施
	GB 51298-2018  5.l.6 

电梯、竖井爬梯、消防专用通道以及管理区的楼梯不得用作乘客的安全疏散设施。

	6.12.6
	站台设备管理区的安全出口
	GB 51298-2018  5.l.7

站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散,但有人值守的设备管理区应至少设置一个直通室外的安全出口。

	6.12.7
	站台的两端部疏散设施
	GB 51298-2018  5.1.8

站台的两端部均应设置从区间疏散至站台的楼梯。当站台设置站台门时，站台门的端门应向站台公共区方向开启。

	6.12.8
	站台门的应急门设置
	GB 51298-2018  5.1.9 

站台每侧站台门上的应急门数量宜按列车编组数确定。当应急门设置在站台计算长度内的设备管理区和楼梯、扶梯段内时,应核算侧站台在应急门开启时的通过能力。

	6.12.9
	公共区最大疏散距离
	GB 51298-2018  5.l.10 

站厅公共区和站台计算长度内任一点到疏散通道口和疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离不应大于50m。

	6.12.10
	站厅公共区与商业的安全出口
	GB 51298-2018  5.1.11
站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口应各自独立设置。两者的连通口和上、下联系楼梯或扶梯不得作为相互间的安全出口。

	6.12.11
	车站设备管理区全出口
	GB55037-2022  7.5.2

4 设备区的安全出口应独立设置，有人值守的设备和管理用房区域的安全出口不应少于2个，其中有人值守的防火分区应至少有1个直通室外的安全出口。

GB 51298-2018  5.2.1

有人值守的设备管理区内每个防火分区安全出口的数量不应少于2个，并应至少有1个安全出口直通地面。当值守人员小于或等于3人时，设备管理区可利用与相邻防火分区相通的防火门或能通向站厅公共区的出口作为安全出口。

	6.12.12
	公共区步行楼梯的设置
	GB 51298-2018  5.l.l2

当站台至站厅和站厅至地面的上、下行方式采用自动扶梯时,应增设步行楼梯。

	6.12.13
	地下侧式车站安全出口
	GB 51298-2018  5.2.2 

地下一层侧式站台车站,每侧站台应至少设置2个直通地面或其他室外空间的安全出口。与站厅公共区同层布置的站台应符合下列规定：
1 当站台与站厅公共区之间设置防火隔墙时，应在该防火隔墙上设置至少2个门洞，相邻两门洞之间的最小水平距离不应小于10m；

2 当站台与站厅公共区之间未设置防火隔墙时，站台上任一点至地面或其他室外空间的疏散时间不应大于6min。

GB 51298-2018  5.2.3

侧式站台利用站台之间的过轨地道作为安全疏散通道时，应在上、下行轨道之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

	6.12.14
	地下车站不得用作乘客安全疏散的设施
	GB 51298-2018  5.2.4 

站台端部通向区间的楼梯不得用作站台区乘客的安全疏散设施。换乘车站的换乘通道、换乘梯不得用作乘客的安全疏散设施。

	6.12.15
	地下车站有人值守的设备管理用房的疏散距离
	GB 51298-2018  5.2.5 

有人值守的设备管理用房的疏散门至最近安全出口的距离,当疏散门位于2个安全出口之间时,不应大于40m；当疏散门位于袋形走道两侧或尽端时，不应大于22m。

	6.12.16
	地下车站出入口通道的安全疏散
	GB 51298-2018  5.2.6 

出入口通道的长度不宜大于100m；当大于100m时，应增设安全出口，且该通道内任一点至最近安全出口的疏散距离不应大于50m。

	6.12.17
	消防专用通道设置
	GB 51298-2018  5.2.8 

地下车站应设置消防专用通道。当地下车站超过3层（含3层）时，消防专用通道应设置为防烟楼梯间。

	6.12.18
	安全出口、楼梯和疏散通道的宽度和长度
	GB 50157-2013  28.2.10

安全出口、楼梯和疏散通道的宽度和长度，应符合下列规定：

1供人员疏散的出口楼梯和疏散通道的宽度，应按本规范第9章的有关规定计算确定；

2设备与管理用房区房间单面布置时，疏散通道宽度不得小于1.2m，双面布置时不得小于1.5m；

	6.12.19
	天桥作为安全出口
	GB 51298-2018  5.3.1

站厅通向天桥的出口可作为安全出口,且应符合下列规定：

l 应采用不燃材料制作, 内部装修材料的燃烧性能应为A级；

2 应具有良好的自然排烟条件；

3 不得用于人行外的其他用途；

4 应能直接通至地面。

	6.12.20
	地上车站换乘设施的疏散
	GB 51298-2018  5.3.2 
换乘车站的换乘通道和换乘梯应采用不燃材料制作，其装修材料的燃烧性能应为A级；当换乘通道和换乘梯具有良好的自然排烟条件时，换乘车站通向该换乘通道或换乘梯的出口可作为安全出口。

GB 51298-2018  5.3.3 

地面侧式站台车站的过轨地道可作为疏散通道，上跨轨道的通道不得作为疏散通道。

	6.12.21
	地上车站设备管理区内房间的疏散距离
	GB 51298-2018  5.3.4 

设备管理区内房间的疏散门至最近安全出口的疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

	6.12.22
	地上车站站台门
	GB 51298-2018  5.3.5 

与区间纵向疏散平台相连通的站台的安全出口，可利用站台门上能双向开启的端门。

	6.12.23
	站台增设直达地面的疏散楼梯
	GB 51298-2018  5.3.6 

建筑高度超过24m且相连区间未设纵向疏散平台的高架车站，应在站台增设直达地面的疏散楼梯。

	6.12.24
	区间风井疏散楼梯间
	GB 51298-2018  5.4.5 

当地下区间利用区间风井进行疏散时，风井内应设置直达地面的防烟楼梯间。

	6.12.25
	疏散楼梯
	GB55037-2022  7.1.8

室内疏散楼梯间应符合下列规定：
1 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。

4疏散楼梯间及其前室与其他部位的防火分隔不应使用卷帘。

5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口，住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外，疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。

6 自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间，应采取机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间。

7 防烟楼梯间前室的使用面积，公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程，不应小于6.0㎡；住宅建筑，不应小于4.5㎡。与消防电梯前室合用的前室的使用面积，公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程，不应小于10.0㎡住宅建筑，不应小于6.0㎡。

8 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。当距离不符合要求时，应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施。

GB55037-2022  7.1.10  

除住宅建筑套内的自用楼梯外，建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定：
1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时，应为封闭楼梯间；
2 当埋深大于10m或层数不小于3层时，应为防烟楼梯间；
3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间，应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔；
4 在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。

GB55037-2022  7.1.11

3 除疏散门外，楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口，疏散门不应正对梯段。

	6.12.26
	中央控制室的安全出口
	GB 51298-2018  5.5.l 

中央控制室的安全出口不应少于2个，室内的设备布置应方便人员安全疏散。

	6.12.27
	主变电所设备用房的安全出口
	GB 51298-2018  5.5.2 

建筑面积大于250m2的控制室和配电装置室、补偿装置室、电缆夹层应至少设置2个安全出口，并宜布置在设备室的两端。建筑长度大于60m的配电装置室,应在其中间适当部位增设1个安全出口。

	6.12.28
	车辆基地其他建筑的安全出口
	GB55037-2022  7.4.1

公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个；仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一：

1 除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层；
2 除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外，符合表7.4.1规定的公共建筑。

GB50016－2014（2018年版）  5.5.2

建筑的安全出口和疏散门应分散布置，且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

	6.12.29
	车辆基地地下库房的安全出口
	GB 51298-2018  5.5.3 

地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所内每个防火分区的安全出口不应少于2个，并应符合下列规定:

1 当室内外高差不大于10m，平面上有2个或2个以上的防火分区相邻布置时，每个防火分区可利用一个设置在防火墙上并通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二个安全出口，但必须至少设置1个直通室外的安全出口。

2 采光竖井或进风竖井内设置直通地面的疏散楼梯，且通向竖井处设置常闭甲级防火门的防火分区，可设置另一个通向室外或避难走道的安全出口。

GB 51298-2018  5.5.4 

地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库的室内最远一点至最近安全出口的疏散距离不应大于45m；当设置自动灭火系统时，不应大于60m。

	6.12.30
	独立设置的安全出口
	GB 51298-2018  5.5.5

车辆基地和其建筑上部其他功能场所的人员安全出口应分别独立设置，且不得相互借用。

	6.12.31
	车辆基地厂房安全疏散
	GB55037-2022  7.2.1

厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不应少于2个：
1 甲类地上生产场所.一个防火分区或楼层的建筑面积大于100㎡或同一时间的使用人数大于5人；
2 乙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于150㎡或同一时间的使用人数大于10人；
3 丙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于250㎡或同一时间的使用人数大于20人；
4 丁、戊类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于400㎡或同一时间的使用人数大于30人；
5 丙类地下或半地下生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于50㎡或同一时间的使用人数大于15人；
6 丁、戊类地下或半地下生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于200㎡或同一时间的使用人数大于15人。

GB50016－2014（2018年版）  3.7.1

厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

GB50016－2014（2018年版）  3.7.4

厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4 的规定。

	6.12.32
	车辆基地仓库的安全疏散
	GB55037-2022  7.2.3

占地面积大于300㎡的地上仓库，安全出口不应少于2个；建筑面积大于100㎡的地下或半地下仓库，安全出口不应少于2个。仓库内每个建筑面积大于100㎡的房间的疏散出口不应少于2个。

	6.12.33
	疏散门完全开启时的要求
	GB55037-2022  7.1.7

疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时，不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外，建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

	6.12.34
	人员密集场所疏散门
	GB 50016－2014（2018年版）  5.5.19

人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。

	6.12.35
	疏散门
	GB55037-2022  7.1.4

疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定:

1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m；
3 疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m；
4 净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道，应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。

GB55037-2022  7.1.5

在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。

GB55037-2022  7.1.6

除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外，疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启：
1 甲、乙类生产场所；
2 甲、乙类物质的储存场所；
3 平时使用的人民防空工程中的公共场所；
4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间；
5 疏散楼梯间及其前室的门；
6 室内通向室外疏散楼梯的门。

	6.12.36
	疏散指示标志设置
	GB 51298-2018  5.6.1 

站台和站厅公共区、人行楼梯及其转角处、自动扶梯、疏散通道及其转角处、防烟楼梯间、消防专用通道、安全出口、避难走道、设备管理区内的走道和变电所的疏散通道等，均应设置电光源型疏散指示标志。

GB 51298-2018  5.6.2 

站台和站厅公共区内的疏散指示标志应设置在柱面或墙面上，标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于20m且不应大于两跨柱间距；在这些标志相对应位置的吊顶下宜增设疏散指示标志，其下边缘距地面不应小于2.2m，上边缘距吊顶面不应小于0.5m。

GB 51298-2018  5.6.3 

安全出口和疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在门洞边缘或门洞的上部，标志的上边缘距吊顶面不应小于0.5m，下边缘距地面不应小于2m。

GB 51298-2018  5.6.4 

疏散通道两侧及转角处的疏散指示标志应设置在墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于10m,通道转角处的标志间距不应大于1m；在这些标志相对应位置的吊顶下宜增设疏散指示标志,其下边缘距地面不应小于2.2m。设备管理区疏散走道内的疏散指示标志间距不应大于10m。

GB 51298-2018  5.6.8 

疏散指示标志应设置在不被遮挡的醒目位置,不应设置在可开启的门、窗和其他可移动的物体上。疏散指示标志的图形及其文字的尺寸应与空间大小及标志的设置间距匹配。

GB 50157-2013  28.6.8-3

3  车站公共区的站台、站厅乘客疏散路线和疏散通道等人员密集部位的地面上，以及疏散楼梯台阶侧立面，应设蓄光疏散指示标志，并应保持视觉连续。

	6.12.37
	区间疏散指示标志
	GB 51298-2018  5.6.6

地下区间纵向疏散平台上应设置疏散指示标志和与疏散出口的距离标识。疏散指示标志和疏散出口的距离标识应设置在疏散平台的侧墙上，不应侵占疏散平台宽度，间距不宜大于15m。

GB 51298-2018  5.6.7 

地下区间之间的联络通道的洞口上部，应垂直于门洞设置具有双面标识常亮的疏散指示标志。

	6.13
	建筑构造
	

	6.13.1
	防火封堵
	GB 55037-2022  6.3.3

除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外，其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施，且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。

GB 55037-2022   6.3.4

电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

GB 55037-2022  6.3.5

通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。

GB 51298-2018  6.1.1 

在所有管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处,均应采用防火封堵材料紧密填实。在难燃或可燃材质的管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板处,应在墙体或楼板两侧的管线(道)上采取防火封堵措施。在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各1.0m范围内的管道保温材料应采用不燃材料。

GB 51298-2018  6.l.2 

电缆至建筑物的入口或配电间和控制室的沟道入口处、电缆引至电气柜(盘)或控制屏的开孔部位，应采取防火封堵措施。

	6.13.2
	防火墙、防火门、防火窗
	GB50157-2013  28.2.5

两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔，在防火墙设有观察窗时，应采用甲级防火窗；防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h的楼板。

GB50016－2014（2018年版）  6.1.3

紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。

GB 50016－2014（2018年版）  6.1.4

建筑内的防火墙不宜设置在转角处，确需设置时，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。
GB 51298-2018  6.1.3 

防火墙上、防烟楼梯间和避难走道的前室入口处、联络通道处的门均应采用甲级防火门,防火隔墙上的门、管道井的检查门及其他部位的疏散门均应采用乙级防火门。

GB 51298-2018  6.1.4 

疏散门及消防专用出入口、联络通道和区间风井处的防火门 ,应保证火灾时不需使用钥匙等工具即能向疏散方向开启,并应在显著位置设置标识和使用提示。

GB 51298-2018  6.1.5 

设置在建筑变形缝附近的防火门,门扇启闭时不应骑跨变形缝。

GB 51298-2018  6.1.6 

在过往列车及隧道通风的正、负压力作用下，区间风井内防烟楼梯间前室和联络通道处的防火门不应自动开启。

GB 51298-2018  6.1.7 

防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。

GB 51298-2018  6.1.8 

防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时，应具备火灾时能自动关闭的功能。

	6.13.3
	防火卷帘
	GB 51298-2018  6.1.9 

乘客的疏散通道上不应设置防火卷帘。

	6.13.4
	挡烟垂壁
	GB 51298-2018  8.1.5

站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区，防烟分区不应跨越防火分区。站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡，设备管理区内每个防烟分区的最大建筑面积不应大于750㎡。

GB 51298-2018  8.1.6

公共区楼扶梯穿越楼板的开口部位、公共区吊顶与其他场所连接处的顶棚或吊顶面高差不足0.5m的部位应设置挡烟垂壁。

GB 51251-2017   4.2.3

设置排烟设施的建筑内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

	6.13.5
	疏散用的自动扶梯
	GB 51298-2018  6.2.1 

火灾时兼作疏散用的自动扶梯应符合下列规定:

1 应按一级负荷供电；

2 应采用不燃材料制造；

3 应能在事故时保持运行；

4 平时运行方向应与人员的疏散方向一致；

5 自动扶梯的下部空间与其他部位之间应采取防火分隔措施； 

6 暴露在室外环境的自动扶梯应采取防滑措施；位于寒冷或严寒地区时,应采取防冰雪积聚和防冻的措施。

	6.13.6
	楼梯间
	GB 50016－2014（2018年版）  6.4.2-4

4 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

GB50016－2014（2018年版）  6.4.3-6

6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

	6.13.7
	楼梯间外窗
	GB 51251-2017  3.2.1

采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。

GB 51251-2017  3.2.2

前室采用自然通风方式时，独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡，共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。

GB 51251-2017  3.2.4

可开启外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置。

	6.13.8
	楼梯间应急排烟窗
	GB55037-2022  2.2.4

设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

	6.13.9
	疏散门
	GB55037-2022  6.4.2 

下列部位的门应为甲级防火门：
1 设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门；
2 设置在耐火极限要求不低于3.00h的防火隔墙上的门；
3 电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门；
4 室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门；
5 多层乙类仓库和地下、半地下及多、高层丙类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯间的门。

GB55037-2022  6.4.3

除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外，下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求，且其中建筑高度大于100m 的建筑相应部位的门应为甲级防火门：
1 甲、乙类厂房，多层丙类厂房，人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门；
2 防烟楼梯间及其前室的门；
3 消防电梯前室或合用前室的门；
4 前室开向避难走道的门；
5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门；
6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门；
7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门；
8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

	6.13.10
	竖井
	GB 55037-2022  6.3.2

电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置，井壁的耐火极限均不应低于1.00h。

	6.13.11
	区间纵向疏散平台
	GB 51298-2018  6.2.4 

区间纵向疏散平台应符合下列规定：
1 单侧临空时，平台的宽度不宜小于0.6m；双侧临空时，平台的宽度不宜小于0.9m。

2 平台的设置高度宜低于车辆地板面0.10m～0.15m。

3 靠区间壁的墙上应设置靠墙扶手，高度宜为0.9m。

4 纵向疏散平台面标高与联络通道地坪标高宜接平。

5 疏散平台的耐火极限不应低于1.00h。

	6.13.12
	外墙开口部位的构造
	GB 50016－2014（2018年版）  6.2.5

除本规范另有规定外，建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

	6.13.13
	装修材料
	GB55037-2022  6.5.2

下列部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料：
1 疏散出口的门；
2 疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面；
3 供消防救援人员进出建筑的出入口的门、窗；
4 消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面。

GB 51298-2018  6.3.1 

地上车站公共区的墙面和顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级，满足自然排烟条件的车站公共区，其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级。

GB 51298-2018  6.3.2 

休息室、更衣室、卫生间等场所，其顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级，墙面、地面装修材料的燃烧性能均不应低于B1级。除架空地板的燃烧性能可为B1级外，设备管理区用房的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能均应为A级。

GB 51298-2018  6.3.3 

中央控制室、应急指挥室、控制中心的顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均应为A级,地面、隔断、调度台椅、窗帘及其他装饰材料的燃烧性能均不应低于B1级。

GB 51298-2018  6.3.4 

除地面绝缘材料外，主变电所室内装修材料的燃烧性能应为A级。

GB 51298-2018  6.3.5 

除不燃性墙面和地面的饰面涂层外，停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库、物资库等建筑内部装修材料的燃烧性能均应为A级。

GB 51298-2018  6.3.6 

站厅、站台、人员出入口、疏散楼梯及楼梯间、疏散通道、避难走道、联络通道等人员疏散部位和消防专用通道，其墙面、地面、顶棚及隔断装修材料的燃烧性能均应为A级，但站台门的绝缘层和地上具有自然排烟条件的房间地面装修材料的燃烧性能可为B1级。

GB 51298-2018  6.3.10 

室内装修材料不得采用石棉制品、玻璃纤维和塑料类制品。

GB55037-2022  6.5.4

消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：
1 消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统、钢瓶间等消防设备间；
2 配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间；
3 通风和空气调节机房；
4 锅炉房。

GB 50222-2017  4.0.11

建筑内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

	6.13.14
	防滑特性
	GB 51298-2018  6.3.7 

疏散通道和疏散楼梯的地面材料应具有防滑特性。

	6.13.15
	固定设施
	GB 51298-2018  6.3.8 

广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级，垃圾箱的燃烧性能应为A级。 

	6.13.16
	安全玻璃
	GB 51298-2018  6.3.9 

车站内使用的玻璃应采用安全玻璃。在设备管理区设置的玻璃门、窗,其耐火性能不应低于该防火分隔部位的耐火性能要求。

	6.13.17
	消火栓箱门
	GB 50222-2017  4.0.2

建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

	6.14
	人防建筑
	

	6.14.1
	与相邻地下工程连通要求
	RFJ 02-2009  4.1.3

轨道交通工程与相邻地下工程，有连通规划的或相邻地下工程有商业开发需要，连通道和连通口应一次设计、施工到位。无连通规划的可预留连通口。

	6.14.2
	防早期核辐射的要求
	RFJ 02-2009  4.1.4

1 防核武器抗力级别为5级的工程，其顶盖厚度和覆土换算厚度之和，应满足表4.1.4的要求。

2 防核武器抗力级别为6级的工程，可不验算早期核辐射的防护层厚度。

3 出入口第一道防护门或防护密闭门外通道长度应按防核武器抗力级别计算确定。

	6.14.3
	防护单元
	RFJ 02-2009  4.2.1

防护单元的划分应符合下列规定：

1一个车站与一个相邻区间宜为一个防护单元；

2换乘车站宜分线划分防护单位（包括相邻的区间隧道），当各换乘线设防等级不同时，应分线划分防护单元；

3附属于轨道交通地下车站主体及区间隧道以外，独立设置的安装重要设备的地下工程，宜单独划分防护单元。

RFJ 02-2009  4.2.2

防护单元内可不划分抗爆单元。

	6.14.4
	掩蔽人数
	RFJ 02-2009  4.2.3

单线防护单元的紧急掩蔽人数应符合表4.2.3的规定。多线换乘车站合并设置防护单元时，紧急掩蔽人数最多不超过3000人。

表4.2.3每个防护单元的紧急掩蔽人数

车站掩蔽面积（㎡）

紧急掩蔽人数（人）

4000~5000

≤800

5000~8000

≤1200

8000以上

≤1500



	6.14.5
	出入口数量及宽度
	RFJ 02-2009  4.3.1

战时人员出入口的设置应符合下列规定：

1每个防护单元战时人员出入口不应少于2个（不含连通口和垂直式出入口），并应有不少于1个直通室外地面的战时主要人员出入口（垂直式除外），各战时人员出入口之间的距离不宜小于15m，并宜设置成不同朝向；

2战时人员出入口通道净宽度应不小于1.50m，净高度应不小于2.20m；门洞净宽度应不小于0.80m，净高度应不小于2.00m。战时人员出入口门洞净宽度之和（不含连通口和垂直式出入口），应按掩蔽人数每100人不小于0.30m计算确定；

4直通室外地面的战时主要人员出入口宜设置在地面建筑倒塌范围之外，当不能设置在倒塌范围之外时，口部应有防倒塌堵塞措施。

	6.14.6
	地面建（构）筑物倒塌范围
	RFJ 02-2009  4.3.2

地面建（构）筑物倒塌范围，可按表4.3.2确定。

表4.3.2地面建（构）筑物倒塌范围

地面建筑结构类型

砌体结构

钢筋混凝土结构、钢结构

倒塌范围

0.5倍建筑高度

5.00m

注：1表中“钢筋混凝土结构”系指剪力墙和框架结构；

2表中“建筑高度”系指室外地面至地面建筑檐口或女儿墙顶部的高度；

3当毗邻出地面段的地面建筑外墙为钢筋混土剪力墙结构时，可不考虑其倒塌影响。

	6.14.7
	简易洗消间
	RFJ 02-2009  4.3.3

简易洗消间可设置在防毒通道内。

	6.14.8
	通风竖井
	RFJ 02-2009  4.3.4

通风竖井的设置应符合下列规定：

1室外进风口应设置在安全和空气清洁的地点，并应设置在排风口、排烟口的上风侧和地面建筑倒塌范围之外或设置防倒塌棚架；

2通风口不宜设置在人员出入口内；

3  战时通风竖井应采取防雨、防堵措施，进风口下沿距地坪距离不宜小于2.00m，当布置于绿化带时，不宜小于1.00m；

4通风道内第一道人防门框墙与竖井口的相对位置关系，应保证人防设备与上方井口投影之间的最小距离不小于平时门扇开启长度加0.20m。

	6.14.9
	出入口垂直电梯
	RFJ 02-2009  4.3.5

车站出入口出地面的垂直电梯应设在口部防护密闭门以外，设在防护区内通向外部的电梯井和检修、安装等其他孔口应采取防护密闭措施，或采取战前封堵措施。

	6.14.10
	人防门
	RFJ 02-2009  6.2.1

战时人员出入口应设置防护密闭门和密闭门各一道。

	6.14.11
	应与工程同步完成
	RFJ 02-2009  4.4.1
防护功能平战转换措施应符合下列各项规定：

4平战转换设计应与工程设计同步完成。

	6.14.12
	不得预留设计和二次施工的项目
	RFJ 02-2009  4.4.2
轨道交通工程的下列项目应在工程施工、安装时一次性完成，不得实施预留设计和二次施工：

1战时使用的出入口、通风口的防护设施；

2区间正线上的防护设施；

3钢筋混凝土或混凝土浇筑的结构或构件；

4防爆波地漏、防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管。

	6.14.13
	口部封堵要求
	RFJ 02-2009  4.4.3

专供平时使用的人员出入口，临战时采用的垂直封堵措施，应满足战时的抗力、密闭、防早期核辐射等防护要求，且应在3d转换时限内完成。对临战时采用预制构件垂直封堵的平时人员出入口，其洞口净宽不宜大于7.00m，净高不宜大于3.00m。临战时采用预制构件进行垂直封堵的平时人员出入口在一个防护单元中的总数不宜超过2个。专供平时使用的人员出入口不宜采用水平封堵措施。

RFJ 02-2009  4.4.4

专供平时使用的进风口、排风口，临战封堵措施应满足战时的抗力、密闭、防早期核辐射等防护要求。采用垂直封堵措施时应在3d转换时限内完成；采用水平封堵措施时应在15d转换时限内完成。车站每端至少应有一个平时专用通风口采用防护密闭门封堵。对临战时采用预制构件垂直封堵的平时通风口，其洞口净宽不宜大于7.00m，净高不宜大于3.50m；对临战时采用预制构件水平封堵的平时通风口，其洞口净宽不宜大于5.00m。临战时采用预制构件进行封堵的平时通风口在一个防护单元中不宜超过4个，采用水平封堵的平时通风口不宜超过1个，对临战时采用预制构件垂直封堵的平时通风口，应设置安装人员实施封堵后的撤退路径。

RFJ 02-2009  4.4.5

因平时使用的需要，在车站顶板上或在多层车站中的防护密闭楼板上开设的采光窗、平时风管穿板孔和设备吊装口，其净宽不宜大于3.00m，净长不宜大于6.00m在顶板上或在防护密闭楼板上采用的封堵措施应满足战时的抗力、密闭等防护要求，在顶板上采用的封堵措施应在3d转换时限内完成；在防护密闭楼板上采用的封堵措施应在15d转换时限内完成，专供平时使用的楼梯、自动扶梯以及净宽大于3.00m的穿板孔，宜将其设置在防护密闭区之外。

RFJ 02-2009  4.4.6

大型设备安装口的设置及其封堵措施，应满足车站的战时防护要求。若大型设备需在临战时安装，该设备安装口的封堵措施，应符合本节相关要求。

RFJ 02-2009  4.4.7

对防护单元隔墙上开设的平时通行口以及平时穿墙孔，所采用的封堵措施应满足战时的抗力、密闭等防护要求，并应在15d转换时限内完成。对于临战时采用预制构件封堵的平时通行口，其洞口净宽不宜大于7.00m，净高不宜大于3.00m。

RFJ 02-2009  4.4.8

当防护单元内的空间跨度较大、因平时使用功能需要设柱、梁受限时，可按临战时设置后加柱、梁设计。临战时后加柱、梁的安装应在15d转换时限内完成。

RFJ 02-2009  6.6.1

人员出入口、通风口和连通口中设置的防护密闭门、密闭门、临空墙防护密闭封堵板等不同类型的防护设备应在3d转换时限内关闭或完成封堵。

RFJ 02-2009  6.6.2

线路出入段线中设置的出入段线防护密闭门和出入段线密闭门应在3d转换时限内关闭；设置于防护单元之间的防护密闭隔断门应根据战时交通和疏散的要求及时关闭。

	6.15
	环境保护与建筑节能
	

	6.15.1
	风井与冷却塔噪声限值
	GB 50157-2013  29.3.4

地上风亭、冷却塔与敏感建筑之间的噪声防护距离应符合表29.3.4的规定。当防护距离不能满足要求时，应在常规消声、降噪设计的基础上强化噪声防护措施。

表29.3.4风亭、冷却塔距敏感建筑物的噪声防护距离

声环境功能区类别

各环境功能区敏感点

风亭、冷却塔边界与敏感建筑物的水平距离（m）

噪声限值（dBA）

昼间

夜间

1类

居住、医疗、文教、科研区的敏感点

≥30

55

45

2类

居住、商业、工业混合区的敏感点

≥20

60

50

3类

工业区的敏感点

≥10

65

55

城市轨道交通两侧区域的敏感点

≥10*
70

55

注：*在有条件的新区，宜不小于15m.

	6.15.2
	建筑节能
	GB 50157-2013  9.10.3

地上车站的设备与管理用房，其建筑围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

GB 50157-2013  9.10.8

 设于地面的控制中心楼和车辆基地内的办公楼、培训中心、公寓、食堂等公共建筑，其围护结构热工设计应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305的有关规定。

GB 55015-2021  3.1.6

甲类公共建筑的屋面透光部分面积不应大于屋面总面积的20%。

GB 55015-2021  3.1.10

表3.1.10-4夏热冬冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

表3.1.10-5夏热冬暖地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

GB 55015-2021  3.1.11

乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表 3.1.11-1 和表 3.1.11-2的规定。

GB 55015-2021  3.1.13

当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过该建筑同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的 15% ，且应按同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

GB 51245-2017  4.1.11

一类工业建筑总窗墙面积比不应大于0.50，当不能满足本条规定时，必须进行权衡判断。

GB 51245-2017  4.1.12

一类工业建筑屋顶透光部分的面积与屋顶总面积之比不应大于0.15，当不能满足本条规定时，必须进行权衡判断。

GB 55015-2021  3.1.12

表3.1.12-6夏热冬冷地区工业建筑围护结构热工性能限值

表3.1.12-7夏热冬暖地区工业建筑围护结构热工性能限值

GB 51245-2017  4.4.1

当一类工业建筑进行权衡判断时，设计建筑围护结构的传热系数最大限值不应超过表4.4.1的规定。


高架结构
	序号
	审查点
	审查内容

	7.1
	计算书
	结构计算书，应给出布置简图和计算简图、荷载取值的计算或说明；采用计算机程序计算必须标明计算程序名称、代号、版本及编制单位，计算程序必须经过鉴定。输入的总信息、计算模型、几何简图、荷载简图应符合本工程的实际情况并整理成册。结构计算书内容宜完整、清楚，计算步骤要条理分明，引用数据应有可靠依据，采用计算图表及不常用的计算公式时，应注明其来源出处，构件编号、计算结果应与图纸一致。

计算内容应当完整，所有计算书均应装订成册，有关责任人在计算书封面上签字，设计单位和注册结构工程师应在计算书封面上盖章。

对于复杂结构，如异型桥、空间效应强的大跨桥应进行空间计算分析。

	7.2设计说明

	7.2.1
	设计依据
	1.周边环境的调查、探测结果说明或报告，或周边环境评估报告；

2.批复的防洪评价报告；
3.符合住房和城乡建设部发布的《市政公用设施抗灾设防管理规定》和《市政公用设施抗震设防专项论证技术要点（地下工程篇）》规定的防灾、抗震等专项论证和专家审查结论；

4.变更设计的变更原因、方案及批准文件；

	7.2.2
	设计标准
	1.设计参数：车型、设计速度、线路敷设方式、线间距、线路纵横坡、线路曲线半径等；
2.桥梁的安全等级和结构重要性系数；

2.桥梁的设计工作年限，防腐年限等；

3.桥梁的设防烈度、设防类别和抗震等级；

4.桥涵的设计洪水频率。

5.桥梁所处的环境类别和作用等级；

	7.2.3
	地质条件及评价的应用
	1 工程地质：场区地形地貌，地质构造，底层及岩土设计参数，在相关设计标准确定、计算输入、处置技术措施等方面，应有恰当应用或体现。

2 水文地质：各层地下水的赋存、水位及承压水水头高度、土层渗透性系数)等。

3地震效应：结构抗震等级、抗震验算、抗震措施等方面，应与设防烈度、场地类别等匹配。

4.不良地质与特殊岩土：如巨厚淤泥层、沼气、湿陷或膨胀地基、漂石地层、上软下硬地层、含水粉细砂层、液化地层、地裂缝、断层破碎带、岩溶等，在设计文件中有合理的处置措施或建议。

5水土腐蚀性： 地下水、土腐蚀性等，给出混凝土结构环境作用等级，应根据等级，采取可靠的措施。

	7.2.4
	结构设计
	根据结构设计的具体情况，主要说明所涉及的结构整体设计方案、设计荷载及组合、主要设计参数、计算成果等内容。

1 下部结构：重点说明基础、承台和墩柱选型及施工方法，各结构设计参数、结构尺寸、配筋、计算成果等内容。

2 上部结构：重点说明上部结构梁型选择、施工工法、设计参数、结构尺寸、计算成果等内容。

3 附属工程：重点说明桥面系布置、防水、排水、支座、抗震措施、护栏、疏散平台及声屏障等内容。

	7.2.5
	工程材料
	1 混凝土的强度等级的选用应满足承载力、刚度及耐久性需求：

2 普通钢筋、钢材的牌号、性能，及其连接的方式、性能等；

3 预应力钢筋、管道、锚具的型号，性能及其连接的方式；

4 支座、伸缩缝的型号及性能；

5 选用的新型材料，应出具权威部门的检测评估报告，设计应提出工艺要求及质量保证要求，并应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

	7.2.6
	耐久性设计
	1 明确结构耐久性设计使用年限；
2 混凝土等级、保护层厚度和裂缝宽度，应根据结构构件类别、环境条件和耐久性标准及构件耐火极限等要求综合确定；且受力钢筋的保护层厚度不应小于其公称直径；当结构处于非一般环境时宜符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》；

3 结构材料除提出符合规定的强度等级外，还需对混凝土配合比、添加剂、氯离子含量限值、碱含量限值等标准提出要求；

	7.2.7
	施工注意事项
	一般要求：

1 结合结构特点的保证结构的承载力、耐久性、控制裂缝的工序、措施；

2 施工中对地质情况、管线情况的核查及确认，对周边环境影响的控制措施；

3 温度、湿度、雨、风等自然环境影响控制措施；

4 环境保护措施；

5 运输路线及交通保障措施。
结合构件特点的施工技术要求：

1 基础工程 

1）桩基定位、施工工法、变形控制、基底土层、入岩深度、工后沉渣厚度要求等；
2）基坑开挖的施工要点及保护措施；
2 模板及支架工程
1）模板和支架应经过设计计算，具有足够的强度、刚度和稳定性，提出支架预压荷载要求；

2）模板尺寸、线形要求，模板搭设和拆除顺序及要求；

3）支架承载力、线形要求，支架板搭设和拆除顺序及要求等；

3 混凝土工程
混凝土浇筑方法、顺序、时间及质量等；
混凝土振捣、养护措施等。
4 普通钢筋
1）钢筋的品种、数量、规格等；
2）钢筋绑扎、连接等具体要求
5 预应力工程
1）预应力张拉措施，张拉顺序、时间及对混凝土弹模、强度的具体要求；

2）管道压浆时间、材料、工艺及工法等；

3）封锚材料斤防水做法等。

6 基桩验收

1）一般灌注桩排桩，采用低应变动测法检测桩身完整性，检测桩数不应少于总桩数的20%，且不得少于5根；采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%，且不应少于3根；

2）立柱桩、抗拔桩、应采用声波透射法检测桩身完整性，检测桩数应为总桩数的100%；

3）抗压桩、抗拔桩的承载力应采用单桩静载试验检测,检测桩数不应少于总桩数的1%，且不得少于3根；

	7.2.8
	监控量测
	1 明确监测对象、范围；

2 结合工程特点和地质条件等确定监测项目、监测控制值、监测频率、预警等级和预警标准，并说明相关标准制定的依据；

3 建立预警应急措施；

4 基础的监测项目：基坑水平位移、桩基沉降等；

5 墩台的监测项目：水平和竖向位移、墩台差异沉降、墩柱倾斜、裂缝等
6 上部结监测项目应包括：梁体和支架布置断面、监测点、变形、线形等；

	7.2.9
	危大工程
	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，设计文件中应当注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

危大工程范围：

基坑工程（土方开挖、支护、降水、邻近设施的）；

模板工程及支撑体系（工具式模板、混凝土模板支撑、承重支撑体系）；

起重吊装及起重机械安装拆卸工程；

脚手架工程；

拆除工程；

其它（幕墙、钢结构、人工挖孔桩、装配式的安装，新技术）。

设计文件的危大工程内容须和设计内容符合。

	7.3一般规定

	7.3.1
	设计工作年限
	GB 55033-2022  5.1.3

轨道交通主体结构工程，以及因结构损坏或大修对地铁运营安全有严重影响的其他结构工程，设计工作年限不应低于100年；其它结构工程的设计工作年限不应低于50年。

GB/T51234-2017  1.0.3
桥梁主体结构设计使用年限应为 100 年。

	7.3.2
	设计荷载
	GB/T51234-2017 

区间桥梁设计采用的作用应符合5.1.1~5.3.8条中的各项规定。

	7.3.3
	净空
	GB/T51234-2017  3.2.2

区间跨河桥的桥下净空应符合下列规定: 

1 梁底应高出按设计频率的洪水位及其增高值加安全高度。安全高度应符合表 3.2.2 的规定，洪水位的增高值应根据壅水高、河湾超高、河床淤积及波浪高综合确定；

表 3.2.2 桥下安全高度 (m)

梁底
洪水期无大漂流物

0.5

洪水期有大漂流物

1.5

有泥石流
1.0

支承垫石顶面

0.25

拱脚

0.25

2 通航河流的桥下净空应根据航道等级按现行国家标准《内河通航标准)) GB 50139 的规定执行；通行海轮的桥下净空应符合现行行业标准《通航海轮桥梁通航标准>> JTJ 311 的规定；

3 对洪水期无大漂浮物通过的河流，实腹式无按拱桥的拱脚可被设计洪水位淹没，但此水位不应超过矢高的一半，且距拱顶的净高不应小于1.0m。

	7.3.4
	布置原则

、防洪标准
	GB/T51234-2017  1.0.6

城市轨道交通桥梁设计应采用百年一遇的洪水频率，对特别重要的桥梁可提高到三百年一遇。

GB50157-2013  10.1.7
区间桥梁及高架车站墩位布置应符合城市规划要求。当区间桥梁及车站跨越铁路、道路时，桥下净空应满足铁路、道路限界要求，并应预留结构可能产生的沉降量、铁路抬道量或公路路面翻修高度等。当区间桥梁跨越排洪河流时，应按1/100洪水频率标准进行设计，技术复杂、修复困难的大桥、特大桥应按1/300洪水频率标准进行检算；当跨越通航河流时，其桥下净空应满足现行国家标准《内河通航标准》GB 50139的规定。

	7.3.5
	安全设施与防撞
	GB 55033-2022  5.5.4

当高架结构墩柱有可能受机动车、船舶等撞击时，应设防止墩柱受撞击的保护措施。

GB/T51234-2017  3.1.5

区间高架桥桥墩边缘至机动车道边的净距应符合现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37和《公路工程技术标准》JTG B 01的规定。当区间高架桥敷设于道路中间时，道路中央分隔带宽度不宜小于4m。

GB/T51234-2017  3.1.6

设置在地面车行道侧的墩柱宜设防撞设施；当跨越车行道的高架桥桥下净高小于5m时，应设置限高设施和警示标志。

GB/T51234-2017  3.5.1

桥面两侧应设置栏板，其高度不宜小于1.1m。当多线桥分为单线时，单线桥内侧栏板应连续。

GB55011-2021  9.3.10
跨越城市轨道交通线、铁路、高速公路、一级公路、城市快速路的桥梁人行道外侧应设置防落物设施。
GB50157-2013  10.5.5
桥下应设养护、维修便道，便道的宽度应满足自行走行升降式桥梁检修车检修作业要求；高度超过20m、桥下无条件设置养护维修便道处，宜设置专门检查设备。

	7.3.6
	附属设施
	GB50157-2013  10.5.3
桥面应设置防水层.梁缝处应设置伸缩缝，伸缩缝除应保证梁部能自由伸缩外，还应有效防止桥面水渗漏。
GB/T51234-2017  3.5.4

桥面防水保护层顶面宜设置不小于2%的排水横坡和不小于3%的排水纵坡。纵向应分段设置拦水构造，并应设排水管将雨水排入市政管网。

GB/T51234-2017  3.5.5

城市轨道交通桥梁不应作为下列设施的支承结构: 

1 输送压力大于或等于0.4MPa的燃气管道；
2 电压高于10kV的供电电缆；
3 污水管；
4 可燃、有毒或腐蚀性的液体管和气体管。

GB50157-2013  10.5.4
采用直流电力牵引和走行轨回流的高架结构，应根据现行行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》CJJ/T 49的规定采取防止杂散电流腐蚀的措施。钢结构及钢连接件应进行防锈处理。

	7.3.7
	刚度要求及变形控制
	GB/T51234-2017  6.0.1~6.0.8

跨度150m及以下混凝土桥梁、80m及以下钢混结合梁的梁部、墩台结构应按规范进行结构变形、变位计算并满足规范的限值要求。
GB50157-2013  10.1.8
对于铺设无砟轨道结构的桥梁，应设立沉降观察基准点。基准点布置、观测频次、观测周期，应按无砟轨道铺设要求确定。

	7.3.8
	设计文件其他要求和计算
	1 桥梁基础设计应依据勘察成果报告，对抗震不良地质及土层进行特别设计及处理。

《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》闽建建[2010]41号 第十二条

建筑边坡或深基坑支护设计应由国家注册岩土工程师担任项目负责人或审核人，设计文件应盖国家注册岩土工程师印章。对一级边坡和基坑工程凡设计文件中涉及刚性桩、格构梁、扶壁式挡墙、内支撑、复杂钢筋混凝土结构等内容的，必须由一级注册结构工程师参与设计并加盖相应的一级注册结构工程师印章。

	7.4基础

	7.4.1
	桥涵地基和基础设计
	TB 10093-2017  1.0.4
桥涵地基基础应具有足够的强度、刚度、稳定性、耐久性并满足沉降限值的要求。

TB 10093-2017  5.1.2

基底压应力不应大于地基的容许承载力。

TB 10093-2017  6.1.4
同一桩基不应同时采用摩擦桩和柱桩，不宜采用不同直径、不同材料、桩端高程相差过大的摩擦桩。

TB 10093-2017  3.1.2
基础的滑动稳定系数应按式（3.1.2）计算且不应小于1.3，施工荷载作用下不应小于1.2。墩台位于较陡的土坡上，或桥台建于软土上且台后填土较高时，还应检算墩台连同土坡或路基沿滑动弧面滑动的稳定性。

	7.4.2
	基础沉降
	GB/T51234-2017  7.1.7

区间桥梁墩台基础的沉降应按恒载计算。计算总沉降量不应大于 50mm对跨度小于或等于40m梁的相邻桥墩，其工后沉降量之差有砟桥面不应超过20mm，无砟桥面不应超过10mm。对外部超静定结构，其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值还应根据沉降对结构产生的附加影响确定。

	7.4.3
	基底埋深
	TB 10093-2017  1.0.9
墩台明挖、沉(挖)井基础的基底埋置深度应符合下列规定：
1 冻胀、强冻胀和特强冻胀土，应在冻结线以下不小于0.25m，同时满足冻胀力计算的要求；弱冻胀土不应小于冻结深度；基底埋置深度不满足要求，但无基础冻害出现时，可暂缓处理。

2无冲刷处或设有铺砌时，不应小于地面以下2.0m。

3 有冲刷处，在墩台附近最大冲刷线以下不应小于下表1.0.9所列安全值。

表1.0.9 基底埋深安全值

冲刷总深度（m）

0

5

10

15

20

安全值

（m）

一般桥梁

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

特大桥（或大桥）属于技术复杂、修复困难或重要者

设计频率流量

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

验算频率流量

1.5

1.8

2.0

2.3

2.5

注:冲刷总深度为自河床面算起的一般冲刷深度与局部冲深度之和。

4对于不易冲刷磨损的岩石，墩台基础应嵌入基本岩层不小于0.25m~0.5m(视岩层抗冲性能而定)。嵌入风化、破碎、易冲刷磨损岩层应按未嵌入岩层计。

5 新建或改建位于河道非岩石地基上的桥跨不应采用明挖基础。

	7.4.4
	基底偏心检算
	TB 10093-2017  5.2.2

外力对基底截面重心的偏心检算按5.2.2条规定执行。

	7.4.5
	承台底标高
	TB 10093-2017  6.1.3

桩基础承台底面高程应根据受力情况以及地质、水流、施工等条件综合考虑后确定，并应符合下列规定：
1冻胀土地区，当承台底设置在土中时，承台底面高程应位于冻结线以下不少于0.25m。当承台底设置在不冻胀土层中时，承台埋深可不受冻深的限制。

2有流冰的河流，承台底面高程应在最低冰层底面(冻结线)以下不少于0.25m。

3在通航和筏运河流中，承台底面高程应考虑防洪、通航、结构受力和施工条件综合确定。

GB/T15234-2017  3.1.7

当桥梁承台或扩大基础侵入车行道时，其顶面应置于路面以下，且埋深不宜小于1. 5m；基础设计时应计人车辆活载的附加作用。

	7.5墩台

	7.5.1
	墩台设计
	TB 10093-2017  5.4.1

墩台类型应根据桥址地形、地质、水文、线路、上部结构、施工条件、刚度要求和经济等因素综合选定。可采用实体墩台及厚壁空心墩，不应采用柔性墩台，不宜采用轻型结构，并应考虑以下要求： 

1 受车、船、筏、漂流物撞击、磨损或受冰压力等作用时，上述外力作用高度以下部分不应采用空心截面。

2 同一座桥内宜减少墩台类型。

GB50157-2013  10.5.7
墩柱顶面应预留更换支座时顶梁的位置，并应设置坡度不小于3％的排水坡。

	7.5.2
	墩台计算
	TB 10093-2017  5.4.2

墩台身应检算强度、整体纵向弯曲稳定、墩台顶弹性水平位移，基底应检算压应力、合力偏心、基底倾覆稳定和滑动稳定等。

	7.5.3
	墩顶的弹性水平位移
	TB 10093-2017  5.4.4

简支梁桥墩台顶面顺桥方向的弹性水平位移应满足5.4.4式的规定：

Δ≤5[image: image14.wmf]L

  （5.4.4）

式中  L-桥梁跨度（m），当L＜24m时，L 按24m计算；当为不等跨时，L采用相邻中较小跨的跨度。

Δ—墩台顶面处的水平位移（mm），包括由于墩台身和基础的弹性变形，以及基底土弹性变形的影响。

	7.5.4
	墩台的横向水平刚度
	TB 10093-2017  5.4.2

墩台横向水平刚度应满足行车条件下列车安全性和乘客乘车舒适度要求，并应对最不利荷载作用下墩台顶横向弹性水平位移进行计算。在列车竖向静活载、横向摇摆力、离心力、风力和温度作用下，墩顶横向水平位移引起的桥面处梁端水平折角应符合下列规定：

跨度小于40m的梁端水平折角不应大于1.5‰ rad，跨度大于或等于40m的梁端水平折角不应大于1.0‰rad。

	7.6钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构一般规定

	7.6.1
	材料
	TB 10092-2017  3.1.2

混凝土的设计强度等级应符合下列规定:

1钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C30。

2预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。

3耐久性要求的混凝土强度等级应符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB 10005)的相关规定。

TB 10092-2017  3.3.1

混凝土结构采用的普通钢筋和预应力钢筋应符合下列规定：

1 普通钢筋应采用 HPB300 和未经高压穿水处理过的 HRB400、HRB500 钢筋。

2 预应力钢丝应符合《预应力混凝土用钢丝》（GB 5223）的规定。 

3 预应力钢绞线应符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB 5224）的规定。

4 预应力螺纹钢筋应符合《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T 20065）的规定。

5 当采用其他种类的钢筋时，应有试验资料为依据。

	7.6.2
	预拱度设置
	TB 10092-2017  4.1.2

有砟轨道的桥跨结构恒载及静活载引起的竖向挠度大于15mm或跨度的1/1600,无砟轨道的桥跨结构恒载及静活载引起的竖向挠度大于5mm时，桥跨结构应设预拱度，其曲线与恒载及1/2静活载所产生的挠度曲线基本相同，但方向相反。

	7.6.3
	保护层厚度mm
	TB 10005-2010  7.2.1

混凝土结构钢筋的保护层厚度应符合表7.2.1的规定。

TB 10005-2010  7.5.2

预应力钢筋或管道表面与结构表面之间的保护层厚度，在结构顶面和侧面不应小于1倍管道外径，且不小于 50mm，在结构底面不应小于 60mm。

TB 10092-2017  7.5.9

距结构表面最近的箍筋等普通钢筋的净保护层厚度不应小于35mm。对于顶板有防水层及保护层的最外层钢筋，其净保护层厚度不应小于30mm。

	7.7钢筋混凝土结构

	7.7.1
	最小配筋率
	TB 10092-2017  6.1.2

受弯构件的截面最小配筋率(仅计受拉区钢筋)不应低于表6.1.2-1所列数值；受压构件的截面最小配筋率不应低于表6.1.2-2所列数值。

表6.1.2 -1 受弯构件的截面最小配筋率（%）

钢 筋 种 类

混凝土强度等级

C25～C45

C50～C60

HPB300

0.20

0.25

HRB400

0.15

0.20

HRB500

0.14

0.18

表6.1.2-2  受压构件的截面最小配筋率（%）

受力类型

最小配筋百分率

全部纵向钢筋

HPB300

0.55

HRB400

0.50

HRB500

0.45

一侧纵向钢筋

HPB300、HRB400

0.20

HRB500

0.18

注：1受压构件全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算。

2 当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。



	7.7.2
	裂缝容许值
	TB 10092-2017  6.2.6

钢筋混凝土结构构件的计算裂缝宽度不应超过表6.2.6规定的容许值。

表6.2.6  裂缝宽度容许值［ωf］（mm）

环境类别

环境等级

［ωf］
碳化环境

T1、T2、T3

0.2

氯盐环境

L1、L2

0.2

L3

0.15

化学腐蚀环境

H1、H2

0.2

H3、H4

0.15

盐类结晶破坏环境

Y1、Y2

0.2

Y3、Y4

0.15

冻融环境

D1、D2

0.2

D3、D4

0.15

磨蚀环境

M1、M2

0.20

M3

0.15

注:1表列数值为主力作用时的容许值，当主力加附加力作用时可提高20% 。

2当钢筋保护层实际厚度超过30mm时，可将钢筋保护层厚度的计算值取为30mm。 

	7.7.3
	构造
	TB 10092-2017  6.3.5
在杆件的受拉区域凹角处布置钢筋时，不得将钢筋按凹角弯曲，应设置互相交叉形成凹角的单独钢筋，此外在该处尚应设置足以承受不小于所有纵向钢筋合力35%的横向钢筋。

TB 10092-2017   6.3.15

梁内伸入支点的主钢筋不应少于跨中截面主钢筋数量的1/4，且不应少于2根，伸入支点的长度不应小于10倍的钢筋直径，并加设标准弯钩。

TB 10092-2017  6.3.16

梁高大于 1m 时，在梁腹高度范围内应设置纵向水平钢筋，其间距为 100～150mm，直径不应小于8mm。

TB 10092-2017  6.3.23

钢筋混凝土实体墩柱纵向钢筋的配置应符合下列规定： 

1 钢筋混凝土实体墩柱纵向钢筋布置应满足截面强度及裂缝宽度计算的要求。 

2 纵向受力钢筋直径不宜小于 12mm；全部纵向钢筋的配筋率不宜大于3%。 

3 柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm，且不宜大于300mm。

4 偏心受压柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋，并相应设置复合箍筋或拉筋。

TB 10092-2017  6.3.24

钢筋混凝土实体墩柱的箍筋应符合下列规定： 

1 箍筋直径不应小于纵向钢筋最大直径的1/4，且不应小于8mm。 

2 箍筋间距不应大于300mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于纵向钢筋最小直径的12倍。

3 箍筋末端应做成135°弯钩，且弯钩末端平直段长度不应小于 10d，d为纵向受力钢筋的最小直径。

	7.8预应力混凝土结构

	7.8.1
	计算一般规定
	TB 10092-2017  7.1.3
预应力混凝土桥涵结构的强度、抗裂性、应力、裂缝宽度及变形检算应符合下列规定:

1按破坏阶段检算构件截面强度。构件在预加应力、运送、安装和运营阶段的破坏强度安全系数不应低于表7.1.3所列数值。

2对不允许出现拉应力的预应力混凝土结构，按弹性阶段检算截面抗裂性，但在运营阶段正截面抗裂性检算中，应计入混凝土受拉塑性变形的影响。构件的抗裂安全系数不应低于表7.1.3所列数值。

3按弹性阶段检算预加应力、运送、安装和运营等阶段构件内的应力;对允许开裂的预应力混凝土结构，检算运营阶段应力时，不应计入开裂截面受拉区混凝土的作用。

4运营阶段正截面混凝土拉应力超过0.7fct时应按开裂截面计算。允许开裂的预应力混凝土结构，应检算其在运营阶段和架桥机通过时，开裂截面的裂缝宽度

5梁的变形(挠度和转角)可按弹性阶段计算。

表7.1.3    安全系数

安 全 系 数 类 别

符号

安 全 系 数

主力

主力+附加力
施工临时荷载

强度安全系数

纵向钢筋达到抗拉计算强度，受压区混凝土达到抗压极限强度

K

2.0

1.8

1.8

非预应力箍筋达到计算强度

K1
1.8

1.6

1.5

混凝土主拉应力达到抗拉极限强度

K2
2.0

1.8

1.8

抗裂安全系数

Kf
1.2

1.2

1.1

注:对于制造工艺不符合工厂制造条件的结构，表7.1.3所列主力及主力加附加力作用下的各项强度安全系数均应增大10%。

	7.8.2
	不允许开裂的预应力混凝土结构
	TB 10092-2017  7.1.5

在严重腐蚀环境中，不应采用允许开裂的预应力混凝土结构。

	7.8.3
	构造
	TB 10092-2017  7.5.18 

箱梁构造应符合下列规定：
1 箱梁内净空高不宜小于1.6m。 
2 顶板及底板的厚度不应小于20cm。 
3 箱梁的端部宜设置横隔板。 
4 简支梁桥轴方向的预应力钢筋至少应有1/2伸过支点。 
5 腹板上应设置适当数量的直径约为100mm的通风孔，并设置防护网；底板宜设直径约为100mm 的排水孔。 
6 箱梁宜在梁端或支点附近的底板上设置进人孔。 
7 箱梁结构的外表面转折处宜圆顺过渡。
GB50157-2013  10.5.10
预应力混凝土梁的封锚及接缝处应在构造上采取防水措施。对于结构有可能产生裂缝的部位，应增设普通钢筋防止裂缝的发生。

	7.9钢结构

	7.9.1
	设计原则
	TB 10091-2017  1.0.3

铁路桥梁钢结构应具有规定的强度、刚度、稳定性和耐久性，主体结构设计使用年限应为100年。

	7.9.2
	一般要求
	TB 10091-2017  1.0.6

桥跨结构应设预拱度，预拱度曲线宜与恒载和半个静活载产生的挠度曲线形状基本相同，但方向相反。由恒载和静活载所引起的竖向挠度不大于桥梁跨度的1/1600时，可不设置预拱度。

TB 10091-2017  1.0.7

桥跨结构在计算荷载的最不利组合作用下，横向倾覆稳定系数不应小于1.3。

	7.9.3
	钢材
	TB 10091-2017  3.1.1
铁路钢桥的基本钢材应根据最低设计温度选取满足桥梁设计要求的化学成分、力学性能、工艺性能及焊接性能，并应符合表3.1.1的规定。最低设计温度为桥址处历年极端最低气温减5℃。

表3.1.1   铁路钢桥的基本材料

名称

钢材牌号

质量等级

应符合标准

钢梁主体结构

Q235q

D级

现行《桥梁用结构钢》GB/T714。实物交货技术条件见附录A。

钢板在厚度方向承受拉力时，应对钢板厚度方向性能作出要求，符合现行国标《厚度方向性能钢板》(GB/T5313)的相关规定。

Q345q

D、E级

Q370q

D、E级

Q420q

D、E级

Q500q

D、E级

桥梁辅助结构

Q235-B.Z

现行《碳素结构钢》GB/T700

连接型钢

Q345C
现行《低合金高强度结构钢》GB/T1591

铆钉

BL2（铆螺2）

BL3（铆螺3）

现行《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》 GB/T 715

螺栓

精制螺栓

BL2（铆螺2）

BL3（铆螺3）

现行《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》 GB/T 715

粗制螺栓

BL2（铆螺2）

BL3（铆螺3）

现行《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》GB/T 715 

高强螺栓

20MnTiB（20锰钛硼）

现行《合金结构钢》GB/T3077

35VB（35钒硼）

现行《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231中附录A

螺母及垫圈

35、45

15MnVB（15锰钒硼）

现行《优质碳素结构钢》GB/T699

铸件（支座的上摆、下摆、摇轴、座板等）

ZG230-450 II（铸钢230-450II）

ZG270-500 II （铸钢270--500II）

现行《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352

销、铰、辊轴

35号锻钢

现行《优质碳素结构钢》GB/T699

圆钢吊杆

35CrMo

现行《合金结构钢》GB/T3077

注：经过试验取得充分依据，也可以采用符合桥跨结构要求的其他钢材。

	7.9.4
	连接要求
	TB 10091-2017  6.1.1

在抗滑型高强度螺栓连接中，每个高强度螺栓的容许抗滑承载力应按下式计算：

P=mμ0N/K

P--高强度螺栓的容许抗滑承载力；

m--高强度螺栓连接处的抗滑面数；

μ0--高强度螺栓连接的钢材表面抗滑移系数；

N--高强度螺栓的设计预拉力；

K--安全系数，取1.7。

TB 10091-2017  6.2.1

对于主要构件，不得使用间断焊接、塞焊和槽焊。

TB 10091-2017  6.2.8

不开坡口的角焊缝的最小焊脚尺寸不应小于表6.2.8的规定。不开坡口的角焊缝的最小长度，自动焊及半自动焊时不宜小于焊缝厚度的15倍，手工焊时不宜小于80mm。

表 6.2.8不开坡口的角焊缝的最小焊缝尺寸（mm）

两焊接板中之较大厚度

不开坡口的角焊的最小焊缝尺寸

凸型角焊缝

凹型角焊缝

10及其以下

6

5

12～16

8

6.5

17～25

10

8

26～40

12

10



	7.9.5
	构造规定
	GB/T51234-2017  7.3.1

以受弯为主的腹板和横隔板的加劲肋尺寸、刚度与间距应符合现行行业标准《铁路桥梁钢结构设计规范》 TB 10091的规定。

TB 10091-2017  8.0.5
板梁应在端支承和其他传递集中外力处设置成对的竖向加劲肋，加劲肋的伸出肢应与梁的支承翼缘磨光顶紧。加劲肋的设置还应符合下列规定：
1支承加劲肋的伸出肢宽厚比不应大于12。

2支承加劲肋应按压杆设计，其截面为加劲肋加每侧不大于15倍腹板厚的腹板，计算长度为支承处横向联结系上、下两节点间距的0.7倍。

3支承加劲肋应检算其伸出肢与翼板顶紧部分的支承压力。

TB 10091-2017   9.0.1
简支桁梁及连续桁梁的边跨，其宽度与跨度之比不宜小于 1/20，连续桁梁中跨的宽跨比不宜小于l/25。

	7.10钢-混组合结构

	7.10.1
	计算方法
	GB/T51234-2017  7.4.1

钢-混凝土结合梁应按容许应力法设计，混凝土板的设计和钢梁的设计应符合GB/T51234-2017第7.1.1条的规定

	7.10.2
	构造规定
	GB 50917-2013  8.1.3

结合梁负弯矩区钢筋混凝土桥面板纵向受拉钢筋截面配筋率不应小于1.5%

GB/T 51234-2017 7.5.11

结合梁中与混凝土结合的钢梁上翼缘宽度不应小于250mm.并不应大于其厚度的24倍。

GB/T 51234-2017  7.5.12

结合梁抗剪连接件的设置应符合下列规定：
1.连接件沿梁跨度方向的最大间距不应大于混凝土桥面板(包括承托)厚度的4倍，且不应大于400mm：
2连接件的外侧边缘与钢梁上翼缘边缘之间的距离不应小于20mm；
3连接件的外侧边缘与混凝土桥面板边缘间的距离不应小于100mm；
4连接件顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。
GB/T 51234-2017  7.5.13

结合梁焊钉连接件除应符合本规范第7.5.12条的规定外，尚应符合下列规定:

2 焊钉位置不正对钢梁腹板时，如钢梁土翼缘承受拉力，则焊钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的1.5倍，如钢梁上翼缘不承受拉力，则焊钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的2.5倍：
3 焊钉长度不应小于其杆径的4倍；
4 焊钉沿梁轴线方向的间距不应小于杆径的6倍；垂直于梁轴线方向的间距不应小于杆径的4倍。

	7.11支座

	7.11.1
	一般要求
	TB 10092-2017  8.1.1
支座设计应将梁的自重及梁上荷载有效地传递到下部结构，且应保证制动力、离心力、风力、地震力等水平荷载作用下其使用的安全性。
TB 10002-2017  3.3.5
桥梁顺桥向固定支座的布置应符合下列规定：
1 坡道上宜设在较低一端。 
2 车站附近宜设在靠车站一端。
3 区间平道上宜设在重车方向的前端。
4 相邻两孔梁的固定支座不宜设在同一桥墩上。
5 上述条件相互抵触时，应优先满足坡道上的要求。
TB 10002-2017  3.3.6
同一座桥梁中线路同一侧的支座横向位移约束条件宜相同。
TB 10092-2017  8.1.6
对斜交梁，支座纵向位移方向应与梁轴线一致。
GB/T51234-2017  7.1.8
曲线梁桥横向宜设置双支座。

	7.11.2
	构造
	TB 10092-2017  8.4.1

单向活动支座的固定方向应设置限位装置，其间隙不宜大于lmm。
TB 1092-2017  8.4.7
支座应设置便于拆装的防尘设施。

	7.12抗震设计

	7.12.1
	抗震设防专项论证
	《市政公用设施抗震设防专项论证技术要点（城镇桥梁工程篇）》的通知(建质[2011]30号)（城镇桥梁工程篇）第一章第二条，需要进行抗震设防专项论证的桥梁工程。

	7.12.2
	抗震设防目标、分类及标准
	GB 50909-2014  3.2.1
城市轨道交通结构的抗震性能要求应分成下列三个等级：
1性能要求I：地震后不破坏或轻微破坏，应能保持其正常使用功能;结构处于弹性工作阶段；不应因结构的变形导致轨道的过大变形而影响行车安全；
2性能要求Ⅱ:地震后可能破坏，经修补，短期内应能恢复其正常使用功能;结构局部进入弹塑性工作阶段；
3性能要求Ⅲ:地震后可能产生较大破坏，但不应出现局部或整体倒毁，结构处于弹塑性工作阶段。

	7.12.3
	抗震设防烈度
	GB 55002-2021  2.2.1
各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度。
GB 55033-2022  5.5.5
进行过工程场地地震安全性评价的工程，抗震设防烈度应根据安全性评价结果确定。

若有地震安评报告，建议以安评报告为主。

	7.12.4
	抗震分析
	GB/T51234-2017  7.6.1
桥梁的抗震设计除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的规定。
GB 50111-2006（2009版）  7.1.2
设防烈度为7、8、9 度的桥渠和位于6度区的B类桥梁，以及III、IV类场地地的C类桥梁均应按下列要求进行抗震验算：

1 按多遇地震进行桥墩、基础的强度、偏心及稳定性验算；

2 按设计地震验算上、下部结构连接构造的强度；

3 按罕遇地震对钢筋混凝土桥墩进行延性验算或最大位移分析。

不同结构桥梁的抗震设计内容应符合表 7.1.2 的规定。

结构形式
多遇地震
设计地震
罕遇地震
简支梁桥
混凝土桥
墩身及基础：强度、偏心及稳定性验算
验算连接构造
一般不验算，但应增设护面钢筋
钢筋混凝土桥墩
墩身及基础：强度、偏心及稳定性验算
验算连接构造
可按简化法进行延性验算

其他梁式桥及B类桥梁
墩身及基础：强度、偏心及稳定性验算
验算连接构造
钢筋混凝土桥墩：
按非线性时程反应分析法进行下部结构延性验算或最大位移分析
GB/T51234-2017  7.6.6
对抗震设防烈度为6 度区地区的A 类桥梁、抗震设防烈度为7度及以上地区的A、B类桥梁，其基础、盖梁、结点、支座及墩柱应作为能力保护构件，墩柱的抗剪强度宜按能力保护原则设计。

	7.12.5
	抗震措施
	GB 50111-2006（2009版）  7.5.9

位于地震区的桥梁应按表7.5.9 采取防落梁装置及抗震措施。防止落梁措施应满足下列要求： 

1 具备适当的强度及变形能力。 

2 不影响桥梁支座等其他构件的正常使用及维护。 

3 正常使用时，对梁端转角及位移不产生附加约束。 

4 构造简单，便于更换。 

	7.13高架车站结构

	7.13.1
	一般规定
	GB50157-2013  10.6.8
岛式车站不宜采用独柱式带长悬臂“桥-建”组合结构体系。
GB50157-2013  10.6.8
高架车站轨道梁及其支承结构不宜采用钢结构。

	7.13.2
	结构设计
	GB50157-2013  10.6.1

当轨道梁与车站结构完全分开布置，形成独立轨道梁桥时，车站结构设计应按现行建筑结构设计规范进行；轨道梁桥的结构设计应与区间桥梁相同。

GB50157-2013  10.6.2
当轨道梁支承或刚接与车站结构、站台梁等车站结构构件或刚接与轨道梁桥上，形成“桥-建”组合结构体系时，轨道梁及其支承结构的内力计算应按本规范的10.3.1条荷载类型进行最不利组合，并应与区间桥梁相同的方法进行结构设计；轨道梁和支承结构的刚度限值应与区间桥梁相同。组合结构体系其余构件应按现行建筑结构设计规范进行结构设计。
GB50157-2013  10.6.3
独柱式“桥-建”组合结构体系应验算柱顶横向（垂直线路方向）的位移，并应符合本规范10.2.6条的规定。
GB50157-2013  10.6.4
独柱式带长悬臂“桥-建”组合结构体系，在恒载、列车荷载、人群荷载及风荷载最不利组合作用下，盖梁悬臂端计算挠度不应大于悬臂构件计算跨度的1。/600，1。为悬臂构件的计算跨度。
GB50157-2013  10.6.5
独柱式带长悬臂“桥-建”组合结构体系的车站，结构整体振动竖向质量参与系数最大的自振频率不宜小于10Hz。，不能满足时，应减小独柱纵向间距

GB50157-2013  10.6.7
轨道梁简支与车站结构横梁上时，应按本规范第10.4节的有关要求设置支座。

TB10624-2020  19.2.24
车站结构设计应考虑施工阶段运梁车、架桥机等设备通行的影响

	7.13.3
	抗震设计
	GB50157-2013  10.6.11
轨道梁与车站结构完全分开布置时，轨道梁桥和车站应分别按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB50111和《建筑抗震设计标准》GB/T50011的有关规定进行抗震设计。

GB50157-2013  10.6.9

横向三柱及以上的高架车站结构应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011进行抗震设计及设防，抗震设防类别应划为重点设防类。

GB50157-2013  10.6.10
横向单柱或双柱的高架车站墩柱结构，按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB50111及《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909的要求进行抗震设计，抗震设防类别应划为B类。

	7.13.4
	抗震措施
	GB 50909-2014  9.1.2
高架车站抗震构造措施宜符合下列规定：

1 当场地类别为I类时，重点设防类车站宜按本地区抗震设防地震动分档的要求采取抗震构造措施；

2 当场地为III、IV类时，对地震动分梢为0.15g和0.30g地区，除本规范另有规定外，宜分别按地震动分档为0.20g和0.40g时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施。

GB 50909-2014  9.4.1
钢筋混凝土高架车站抗震构造措施应符合现行国家准《混凝土结构设计规范》GB 50010 规定。


地下结构
	序号
	审查点
	审查内容

	8.1设计说明

	8.1.1
	设计依据
	1.审查合格的详细勘察报告，工程涉及地层的主要物理力学参数及结论和建议；

2.地震安全性评价报告（已进行工程场地地震安全性评价的）；

3.周边环境的调查、探测结果说明或报告，或周边环境评估报告；

4.住房和城乡建设部发布的《市政公用设施抗灾设防管理规定》和《市政公用设施抗震设防专项论证技术要点（地下工程篇）》规定的防灾、抗震等专项论证和专家审查结论；

5.风险工程专项论证及专家意见；

6.变更设计的变更原因、方案及批准文件；

	8.1.2
	设计要求
	1.结构（含初期支护结构）的安全等级和结构重要性系数；

2.结构的设计工作年限及检修、鉴定、更换等要求；

3.结构的设防烈度、设防类别和抗震等级；

4.结构的防水标准、抗浮设防水位、设计荷载标准、人防防护防化标准、防火等级、抗浮设计等级等。

5.结构所处的环境类别和作用等级；

6.结构构件裂缝、变形控制标准；

7.基坑安全等级、环境保护等级、围护结构变形控制标准；

8.盖挖法施工时，盖板上的临时道路等级和车辆参数，或施工荷载限值；

9.矿山法施工的复合式衬砌，应明确初期支护的设计工作年限及初期支护与二次衬砌的荷载取法。

10.基坑支护体系的围护桩、墙，兼作永久结构时，其结构设计应同时满足各阶段需要。

	8.1.3
	地质条件及评价的应用
	1 场区地形地貌，地质构造，岩土工程地质(含土层主要物理力学参数建议值)等，在相关设计标准确定、计算输入、处置技术措施等方面，应有恰当应用或体现。

2 水文地质(各层地下水的赋存、水位及承压水水头高度、土层渗透性系数)、抗浮设防水位等，在地下水控制、抗浮设计等方面应有合理对策。

3结构抗震等级、抗震验算、抗震措施等方面，应与设防烈度、场地类别等匹配。

4 围岩分级及土石可挖性分级，在工法、设计、处理措施等方面合理应对。

5 不良地质(如巨厚淤泥层、沼气、湿陷或膨胀地基、漂石地层、上软下硬地层、含水粉细砂层、液化地层、地裂缝、断层破碎带、岩溶等)，在设计文件中有合理的处置措施或建议。

6 岩土工程评价、注意事项及建议(应根据地质评价结论，对地下工程的围护结构形式、隧道开挖方法、地下水处理、盾构机选型等内容提出建议)，在设计文件中的响应情况。

7 地下水、土腐蚀性等，应根据腐蚀等级，采取可靠的防腐措施。

	8.1.4
	结构设计
	根据结构设计的具体情况，主要说明所涉及的结构整体设计方案、设计荷载及组合、主要设计参数、总体施工步序、环境类别及作用等级等内容。

1 明挖、盖挖逆作法工程，重点说明基坑分期施工顺序、各分段基坑围护结构设计参数、内支撑形式及布置、主体结构与围护结构的关系、地下水处理措施、抗浮措施、抗震措施、回填土质量标准等内容。对于抗拔桩、抗压桩，应有试桩要求的相关内容。盖挖逆作法施工时，应明确盖板中柱垂直度偏差、中柱与边墙的允许沉降差，应明确并计入计算。
2 矿山法工程，重点说明施工竖井和施工导洞设计、暗挖进洞方式、施工辅助措施、不良地质处理措施、地下水处理措施、爆破控制标准及措施、地质超前预报要求、初期支护及二衬结构设计、各断面类型主要支护参数、断面开挖步序、竖井回填封堵等内容。

3 盾构法工程，重点说明区间盾构井设计、管片衬砌设计（含标准环和特殊环衬砌设计)、进出洞地层加固、区间接口设计、联络通道结构及地层加固等内容。

	8.1.5
	工程材料
	1 混凝土的强度等级的选用应满足承载力、刚度及耐久性需求：

1）不作为长期使用的结构构件，如：基坑工程的排桩、内支撑等，强度等级不应低于C25，连续墙的强度等级不应低于C30，抗渗等级不低于P6；

2）主体结构构件及用于抗浮措施的排桩、连续墙、压顶梁、抗拔桩等，除提出符合规定的强度等级外，还需对抗渗等级、氯离子含量限值、碱含量限值等标准提出要求；

2 钢筋、钢材的牌号、性能，及其连接的方式、性能等；

3 盖挖法施工时，铺盖系统的材料应满足工程的设计标准；

4 矿山法施工时，应对管棚、导管注浆等掌子面加固材料的性能指标提出要求，应对初支背后注浆、二衬背后注浆的材料、压力等提出质量标准；

5 地基加固、地层改良等工程，应对材料、施工、质量标准、检测方案等提出要求。

6 盾构管片连接件性能要求和防腐处理要求。

7 选用的新型材料，应出具权威部门的检测评估报告，设计应提出工艺要求及质量保证要求，并应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

	8.1.6
	结构构造
	1 变形缝的设置应采取可靠措施确保差异沉降不影响行车安全和正常使用；

2 混凝土构件保护层厚度，应根据结构构件类别、环境条件和耐久性标准及构件耐火极限等要求综合确定；且受力钢筋的保护层厚度不应小于其公称直径； 

3 钢筋的锚固形式和长度，钢筋连接的部位、接头率、形式等；

4 施工缝、后浇带、诱导缝的设置要求及构造要求；

5 板墙类构件的分布筋、拉结筋的直径、间距及布置形式；

6 吊环的材质、锚固要求；

7 主体结构的抗震构造要求；

8钢结构构件的除锈标准、防腐、防火涂装。

	8.1.7
	施工注意事项
	一般要求：

1 结合结构特点的保证结构的承载力、耐久性、控制裂缝的工序、措施；

2 施工中对地质情况、管线情况的核查及确认，对周边环境影响的控制措施；

3 温度、湿度、雨、风等自然环境影响控制措施；

4 地下水控制；

5 环境保护措施；

结合工法特点的施工技术要求：

1 基坑工程 

1）支护结构（桩、墙、支撑、临时立柱等）的施工要点及误差控制；

2）架撑、开挖、主体施工、拆撑等步序设计的合理性及步序设计与计算模型的一致性；当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方；采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时，严禁拆除锚杆或支撑。

3）基坑及施工竖井周边堆载限值和范围，基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值；

4）基坑降水要求应保证施工和周边建（构）筑物的安全；

5）基槽检验及地基保护措施；

6）围护结构与内部衬砌结合面的技术处理措施；

7）应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施，防止地面水流入基坑或渗入土体；

8）当基坑或环境风险变形超过预警或出现其它险情时，应停止施工，必要时采取应急措施。

2 矿山法施工

1）对分步开挖施工隧道的施工步序的要求；

2）初支格栅的焊接、等强连接要求；

3）施做二衬时对临时支撑的拆除要求；

4）二衬和初支的受力转换等；

5）对衬砌背后进行注浆要求，包括：注浆材料和注浆压力、质量标准等；

6）联络通道马头门开洞等关键部位的技术措施等。

3 盾构法

1）进出洞区、联络通道区、及不良地质条件等区域，注浆加固措施的材料、施工、质量标准及检验等；

2）盾构掘进控制参数要求及相关说明；

3）对衬砌背后进行注浆要求，包括：注浆材料和注浆压力；

4）联络通道马头门开洞等关键部位的技术措施等。

4 盖挖逆作法

1）竖向构件的施工应严格控制施工偏差，及桩（墙）底的沉渣厚度；

2）施工缝、后浇带、施工洞等的留设，不应影响水平构件对围护结构的支撑效果；

3）做好预留、预埋工作，保证连接后的整体性、水密性、耐久性。

5 排桩、地下连续墙、基桩的验收

1）一般灌注桩排桩，采用低应变动测法检测桩身完整性，检测桩数不应少于总桩数的20%，且不得少于5根；采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%，且不应少于3根；

2）立柱桩、抗拔桩、临时铺盖系统下的支承桩应采用声波透射法检测桩身完整性，检测桩数应为总桩数的100%；

3）抗压桩、抗拔桩的承载力应采用单桩静载试验检测,检测桩数不应少于总桩数的1%，且不得少于3根；

4）地下连续墙，应采用声波透射法对墙体质量进行检测,同类型槽段的检测数量不应少于20%，且不得少于3幅，每个检测墙段的预埋声测管数不应少于4个。作为主体地下结构构件时，检测数量为100%。

	8.1.8
	风险控制
	1 风险的识别、分级及控制措施；

2 风险工程变形控制指标及应急预案的技术措施；

3 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计中应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

4 风险工程专项设计的专家意见执行情况；

	8.1.9
	监控量测
	1 明确监测对象、范围；

2 结合工程特点和地质条件等确定监测项目、监测控制值、监测频率、预警等级和预警标准，并说明相关标准制定的依据；

3 建立预警应急措施；

4 明挖法和盖挖法基坑的监测项目应包括：桩（墙）顶水平和竖向位移、支撑轴力（锚杆拉力）、地表沉降、地下水位、竖井井壁收敛等；当监测等级较高或盖挖法时，应包括立柱的竖向位移和桩（墙）体水平位移；

5 盾构法隧道的监测项目应包括：竖向位移、净空收敛、地表沉降等；

6 矿山法隧道的监测项目应包括：初支拱顶沉降、初支净空收敛、地表沉降、地下水位等；

7 车站主体结构应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测。
8 周边环境的监测要求：

1）建（构）筑物--竖向位移、裂缝、倾斜（高层、高耸）等；

2）地下管线--竖向位移、差异沉降等；

3）高速公路与城市道路--路面路基竖向位移、挡墙竖向位移、挡墙倾斜等；

4）桥梁--墩台竖向位移、墩台差异沉降、墩柱倾斜、裂缝等；

5）既有城市轨道交通--隧道结构的竖向位移、水平位移、差异沉降，轨道结构竖向位移、轨道静态几何形位，隧道、轨道结构裂缝；

6）既有铁路（包括城市轨道交通地面线）--路基竖向位移、轨道静态几何形位等。

	8.1.10
	危大工程
	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，设计文件中应当注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

危大工程范围：

基坑工程（土方开挖、支护、降水、邻近设施）；

模板工程及支撑体系（工具式模板、混凝土模板支撑、承重支撑体系）；

起重吊装及起重机械安装拆卸工程；

脚手架工程；

拆除工程；

暗挖工程（矿山法、盾构法、顶管法）；

其它（幕墙、钢结构、人工挖孔桩、装配式的安装，新技术）。

	8.2设计图纸

	8.2.1
	平面图
	结构构件名称编号、尺寸应与计算文件一致；

围护结构及支撑体系的布置，特别是斜撑、阴阳角等不规则部位，及斜撑处的腰梁与围护桩间的抗剪切滑移措施；

隧道洞间净距较小、风险较大时，应根据地质条件及环境要求采取可靠的地层加固措施；

相邻基坑施工的相互影响及安全措施；

盾构机始发、接收及联络通道处的地层加固措施和范围；

总平面图应标注结构的定位坐标，重要风险源应在图中标注,应有与线路、限界、建筑等专业的会签；

铺盖法施工时，铺盖系统构件应定位清晰，构件型号明确。

	8.2.2
	纵剖面图
	地质剖面图应与经过审查的详细勘查报告相符，并应注明地下水位高度、承压水头高度；隧道下穿的河湖、铁路、公路、房屋等重要建、构筑物应标识清晰；隧道下穿河流时，应满足最大冲刷线下的最小覆土深度要求；

地基持力层均匀性，对不良地质的处理措施应可靠、处理范围应清晰、检验方法明确；

围护结构纵剖面图应结合地质纵剖面图，表明：基坑深度、围护桩墙长度、支撑的竖向布置（间距、换撑）；

铺盖法施工时，铺盖系统构件应标注清晰（立面、标高、坡度），构件型号明确；

上下层隧道洞间净距较小或覆土厚度较小、风险较大时，应根据地质条件及环境要求采取可靠的地层加固措施，注明加固范围；

应标注地面标高、各层板面控制点标高、控制部位的基底标高、控制部位轨顶标高和坡度。

	8.2.3
	横剖面图
	支护桩（墙）的入土深度、基坑深度，含地质柱状图；

支撑或锚杆的竖向布置（间距、换撑）；

支撑或锚杆的预加轴力应与计算一致；

需要进行地基加固时其加固措施和加固深度；

盖挖法施工时，铺盖系统的定位，选用的构件名称（如军便梁及其型号）；

土钉、锚杆、基坑放坡等施工方法的技术要求；

与周边环境的相对关系。

主体结构抗浮措施布置。

矿山法施工时，断面形式、支护参数、支护措施等；

	8.2.4
	结构设计图
	结构构件的尺寸、材料、配筋、连接强度等与计算书一致性及设计合理性；

结构构造（材料的选择、配筋率、钢筋锚固及连接、保护层厚度、梁柱主筋间距和箍筋的肢距及间距、钢结构的防腐防火措施及抗震构造措施等）应符合相关设计规范的规定；

楼板开洞的开洞率应不超过规范限值，且应采取加强措施；其它构件开洞、突变等薄弱部位的构造加强措施；

基坑围檩的连接措施、围檩及钢支撑的防坠落措施及斜撑处的抗剪措施；

基坑竖向临时支撑的稳定措施；

支撑构件（钢支撑、钢围檩及连接）的焊缝高度应与计算一致；

铺盖法临时路面系统的构造措施；

盾构法施工时，应提出盾构管片的构造要求；

矿山法初支构造（连接板的位置与节点连接）；

	8.2.5
	施工步序设计图
	明挖基坑土方开挖、架撑、拆撑、换撑的步序应与计算一致，拆撑、换撑应与主体结构分步回筑相结合，满足主体结构受力要求；

盖挖逆作法的施工步序中的结构或构件工作状态应与计算模型工况吻合。

矿山法的施工步序应根据开挖宽度、高度及围岩地质条件，采用工程类比法确定；导洞开挖顺序、上下台阶的距离及二衬的施作等，应能保证施工安全、受力转换合理可靠。

	8.2.6
	监控量测设计图
	监测项目应完整，能反映监测对象的变化特征和安全状态；

支护结构和周围岩土体监测点的布设，应满足分析监测对象安全状态的要求；

应在计算的位移与内力最大部位、内力与位移变化最大部位及反映工程安全状态的关键部位设监测点；

明挖法、盖挖法基坑支护结构应在各边中部、阳角和深度变化等基坑不规则部位、支撑不规则或支撑形式突变等布置复杂部位、邻近建（构）筑物及地下管线等重要环境部位布置监控点；

暗挖隧道（含盾构隧道等）开挖洞室的正上方、断面变化处、横通道及马头门上方；

地下水复杂情况下的水位监测；

周边环境监测点的布置应满足反映环境对象变化规律和分析环境对象安全状态的要求，应布设在反映环境对象变形特征的关键部位和受施工影响敏感的部位。

	8.3计算书

	8.3.1
	计算书
	设计输入条件（地勘、人防、地震、不利水位、现状及规划地面标高、地面超载、抗浮水位等）及与图纸的一致性；

计算标准（安全等级及重要性系数、裂缝、刚度及抗浮安全系数等）；

荷载计算、荷载组合、荷载布置、计算简图；

采用计算软件计算时，应明确计算软件的名称、版本等信息；

计算过程与施工工况的一致性；

内力计算结果；

结构的稳定性验算，整体、局部抗浮验算；

结构构件的强度、变形、裂缝宽度及连接的验算；

对环境影响的验算与分析。

计算断面、部位、构件等内容的完整性。

	8.4基本规定

	8.4.1
	环境作用等级
	GB/T 50476-2019  3.2.3
配筋混凝土结构的环境作用等级应按表3.2.3的规定确定。

表3.2.3  环 境 作 用 等 级

           环境作用等级

环境类别

A

轻微

B

轻度

C

中度

D

严重

E

非常严重

F

极端严重

一般环境

I-A

I-B

I-C

—

—

—

冻融环境

—

—

Ⅱ-C

Ⅱ-D

Ⅱ-E

海洋氯化物环境

—

—

Ⅲ-C

Ⅲ-D

Ⅲ-E

Ⅲ-F

除冰盐等其他氯化物环境

—

—

Ⅳ-C

Ⅳ-D

Ⅳ-E

—

化学腐蚀环境

—

—

Ⅴ-C

Ⅴ-D

Ⅴ-E

—



	8.4.2
	抗震设防类别和抗震等级
	GB 50909-2014 3.1.2

抗震设防类别的划分应符合下列规定：

1 标准设防类：除特殊设防类、重点设防类以外的其他轨道交通结构；

2 重点设防类：除特殊设防类以外的高架区间结构、高架车站主体结构、区间隧道结构和地下车站主体结构；

3 特殊设防类：在城市轨道交通网络中占据关键地位、承担交通量大的大跨度桥梁和车站的主体结构。

GB 50157-2013 11.8.1-2

地下结构抗震设计应符合下列规定：

2 应根据地下结构的特性、使用条件和重要性程度，确定结构的抗震等级。地下结构的抗震等级应符合表11.8.1的规定；当围岩中包含有可液化土层或基底处于可产生震陷的软黏土地层中时，应采取提高地层的抗液化能力，且保证地震作用下结构物安全的措施；

表11.8.1  地下结构的抗震等级

结构类别

设防烈度

结构形式

6度

7度

8度

9度

明挖车站框架结构

矿山法车站隧道结构

四级

三级

二级

一级

明挖区间隧道结构

盾构区间隧道结构

四级

四级

三级

二级

车站出入口等附属结构

四级

四级

三级

二级



	8.4.3
	地震作用
	GB 50157-2013  11.8.2

地下结构应计入下列地震作用：

1地震时随地层变形而发生的结构整体变形；

2地震时的土压力，包括地震时的水平方向和铅垂方向的土体压力；

3地下结构本身和地层的惯性力；

4地层液化的影响。

GB 50157-2013  11.8.3

地下结构应分析地震对隧道的横向的影响，遇有下述情况时，还应在一定范围内分析地震对隧道纵向的影响：

1隧道纵向的断面变化较大或隧道在横向有结构连接；

2地质条件沿隧道纵向变化较大，软硬不均；

3隧道线路存在小半径曲线；

4遇有液化地层。

	8.4.4
	抗震构造措施
	GB 50909-2014  10.5.1

隧道与地下车站结构的抗震构造措施应按现行国家标准《铁路抗震设计规范》GB 50111、《地铁设计规范》GB 50157、《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011中有关条文及本节规定执行。

GB 50909-2014  10.5.4

埋置于软弱土层或明显上软下硬土层中的隧道与地下车站结构的抗震构造措施，当遇到下列情况之一时，应进行加强处理：

1大断面的明挖地下结构；

2 埋置于IV～V级围岩中的矿山法地下结构；

3 多线隧道重叠段或交叉部位；

4 结构局部外露时；

5 隧道处于性质显著不同的土层中时；

6 隧道下方的基岩变化很大时；

7 隧道处于可能液化或软黏土层以及处于易发生位移的地形条件时；

8 隧道断面急剧变化的部位。

GB 50909-2014  10.5.7

对埋入式隧道结构，应及时向其衬砌背后压注硬化性浆液，并应保证周围介质与隧道结构的共同作用。

1 用盾构法施工的隧道，在软土层或需严格控制地面沉降的地段应进行同步注浆；

2 用矿山法施工的不良地质地段或偏压地段的隧道，及处于III～VI级围岩中的隧道拱部应及时注浆。

	8.4.5
	结构裂缝宽度允许值
	GB 50157-2013  11.6.1-4

结构设计应符合下列规定：

4处于一般环境中的结构，按荷载准永久组合并计及长期作用影响计算时，构件的最大计算裂缝宽度允许值，可按表11.6.1中的数值进行控制；处于冻融环境或侵蚀环境等不利条件下的结构，其最大计算裂缝宽度允许值应根据具体情况另行确定。

表11.6.1 钢筋混凝土构件的最大计算裂缝宽度允许值（mm）

结构类型

允许值（mm）

盾构隧道管片

0.2

其他结构

水中环境、土中缺氧环境

0.3

洞内干燥环境或洞内潮湿环境

0.3

干湿交替环境

0.2

注：1当设计采用的最大裂缝宽度的计算式中保护层的实际厚度超过30mm时，可将保护层厚度的计算值取为30mm；

2厚度不小于300mm的钢筋混凝土结构可不计干湿交替作用；

3洞内潮湿环境指环境相对湿度为45%～80%。

	8.4.6
	抗浮设计
	JGJ 476-2019  3.0.1

抗浮工程应根据工程地质和水文地质条件的复杂程度、地基基础设计等级、使用功能要求及抗浮失效可能造成的对正常使用影响程度或危害程度等划分为三个设计等级，并按表3.0.1确定。

表3.0.1建筑抗浮工程设计等级

抗浮工程设计等级

建筑工程特征

甲级

工程地质和水文地质条件复杂场地的工程；

设计地坪低于防洪设防水位或处于经常被淹没场地的工程；

埋深较大和结构荷载分布变化较大的工程；

对上浮、隆起及其裂缝等有特殊要求的工程；

抗浮失效危害严重的工程；

《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定设计等级为甲级的工程；

进行抗浮治理的既有工程

乙级

除甲级、丙级以外的工程

丙级

工程地质和水文地质条件简单场地的工程；

抗浮失效对工程安全危害不严重的工程﹔

《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定设计等级为丙级的工程；

临时性工程

JGJ 476-2019  3.0.3

建筑工程抗浮稳定性应符合下式规定:

G/Nw,k≥Kw                (3.0.3)

式中:G——建筑结构自重、附加物自重、抗浮结构及构件抗力

设计值总和 (kN)；
Nw,k——浮力设计值(kN)；
Kw——抗浮稳定安全系数，按表3.0.3确定。

表3.0.3 建筑工程抗浮稳定安全系数

抗浮工程设计等级

施工期抗浮稳定安全系数Kw

使用期抗浮稳定安全系数Kw

甲  级

1.05

1.10

乙  级

1.0

1.05

丙  级

0.95

1.0

JGJ 476-2019  6.3.7

用于抗浮稳定性验算的总抗浮力应按表6.3.7组合系数计算确定。

表6.3.7 抗浮力组合系数

荷载类型

对抗浮稳定不利时

对抗浮稳定有利时

甲级

乙级及以下

甲级及乙级

丙级

结构自重、结构和构件提供的抗拔力

1.10

1.05

1.0

1.05

结构内部固定设备、永久堆积物

1.05

1.0

0.95

1.0

结构上部填筑体、结构内部填筑体

1.0

0.95

0.9

0.95

JGJ 476-2019  7.1.8

抗浮结构及构件结构设计时，重要性系数（γo）应按抗浮设计等级为甲级、乙级和丙级相应取1.10、1.05和1.00。

	8.4.7
	直接承受车辆荷载的结构构件验算
	GB 50157-2013  11.2.4
直接承受地铁车辆荷载的楼板等构件，应根据地铁车辆的实际轴重和排列计算其产生的竖向荷载作用，并应计入车辆的动力作用，同时尚应按线路通过的重型设备运输车辆的荷载进行验算。

GB 50157-2013  11.6.1-7

7直接承受列车荷载的楼板等构件，其计算及构造应符合现行行业标准《铁路桥混凝土结构设计规范》的有关规定；

	8.4.8
	变形缝
	GB 50157-2013  11.7.1-5

变形缝的设置应符合下列规定：

5 应采取可靠措施，确保变形缝两边的结构不产生影响行车安全和正常使用的差异沉降。

	8.4.9
	钢结构设计
	GB 50017-2017  3.1.12
钢结构设计文件应注明所采用的规范或标准、建筑结构设计使用年限、抗震设防烈度、钢材牌号、连接材料的型号（或钢号）和设计所需的附加保证项目。
GB 50017-2017  18.1.4

在钢结构设计文件中，应注明结构的设计耐火等级，构件的设计耐火极限、所需要的防火保护措施及其防火保护材料的性能要求。
GB 50017-2017  18.2.7

在钢结构设计文件中应注明防腐蚀方案，如采用涂（镀）层方案，须注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料（或镀层）及涂（镀）层厚度，并注明使用单位在使用过程中对钢结构防腐蚀进行定期检查和维修的要求，建议制定防腐蚀维护计划。

	8.4.10
	区间防淹
	GB 50157-2013 1.0.22

对下穿河流和湖泊等水域的地铁隧道工程，当水下隧道出现损坏水体可能危及两端其他区段安全时，应在隧道下穿水域的两端设置防淹门或采取其他防水淹措施。

	8.5计算规定

	8.5.1
	计算、验算的规定
	GB 50157-2013  11.6.1-2

结构设计应符合下列规定：

2 地下结构应按施工阶段和正常使用阶段分别进行结构强度、刚度和稳定性计算。对于钢筋混凝土结构，尚应对使用阶段进行裂缝宽度验算；偶然荷载参与组合时，不验算结构的裂缝宽度；

	8.5.2
	需要进行纵向强度和变形计算、验算
	GB 50157-2013  11.6.1-8

结构设计应符合下列规定：

8 地下结构应进行横断面方向的受力计算，遇下列情况时，尚应进行纵向强度和变形计算：

1）覆土荷载沿其纵向有较大变化时；

2）结构直接承受建、构筑物等较大局部荷载时；

3）地基或基础有显著差异，沿纵向产生不均匀沉降时；

4）沉管隧道；

5）地震作用下的小曲线半径的隧道、刚度突变的结构和液化

对稳定有影响的结构。

	8.5.3
	结构计算简图
	GB 50157-2013  11.6.1-5 

5计算简图应符合结构的实际工作条件，反映围岩与结构的相互作用，并应符合下列规定：

1）采用双层衬砌时，应根据两层衬砌之间的构造型式和结合

情况，选用与其传力特征相符的计算模型；

2）当受力过程中受力体系、荷载形式等有较大变化时，宜根据构件的施作顺序及受力条件，按结构的实际受载过程及结构体系变形的连续性进行结构分析。

	8.6设计荷载

	8.6.1
	荷载计算及荷载组合
	GB 50157-2013  11.2.1

作用在地下结构上的荷载，按表11.2.1进行分类；在决定荷载的数值时，应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009等的有关规定，并应根据施工和使用阶段可能发生的变化，按可能出现的最不利情况，确定不同荷载组合时的组合系数。

	8.6.2
	地层压力计算规定
	GB 50157-2013  11.2.2

地层压力应根据结构所处工程地质和水文地质条件、埋置深度、结构形式及其工作条件、施工方法及相邻隧道间距等因素，结合已有的试验、测试和研究资料确定。岩质隧道的围岩压力可根据围岩分级，按现行行业标准《铁路隧道设计规范》的有关规定确定。土质隧道可按下列方法和原则计算土压力：

1 竖向压力应按下列规定计算：

1）明、盖挖法施工的结构宜按计算截面以上全部土柱重量计算；

2）土质地层采用暗挖法施工的隧道竖向压力，宜根据所处工程地质、水文地质条件和覆土厚度，并结合土体卸载拱作用的影响进行计算；

3）浅埋暗挖车站的竖向压力按全土柱计算；

4）竖向荷载应结合地面及临近的任何其他荷载对竖向压力的影响进行计算。

2 水平压力应按下列规定计算：

1）施工期间作用在支护结构主动区的土压力宜根据变形控制要求在主动土压力和静止土压力之间选择，在支护结构的非脱离区或给支护结构施加预应力时应计入土体抗力的作用；

2）明挖结构长期使用阶段或逆作法结构承受的土压力宜按静止土压力计算；

3）明挖法围护结构或矿山法施工的初期支护，应计及100%的土压力作用；内衬结构，应与围护结构或初期支护共同分担的土压力，分别按最大、最小侧压力两种情况，与其他荷载进行不利组合计算；

4）盾构法施工的隧道土压力宜按静止土压力计算；

5）荷载计算应计及地面荷载和破坏棱体范围的建筑物，以及施工机械等引起的附加水平侧压力。

	8.6.3
	水压力计算规定
	GB 50157-2013  11.2.3

作用在地下结构上的水压力，应根据施工阶段和长期使用过程中地下水位的变化，以及不同的围岩条件，分别按下列规定计算：

1水压力可按静止水压力计算，并应根据设防水位以及施工阶段和使用阶段可能发生的地下水最高水位和最低水位两种情况，计算水压力和浮力对结构的作用；

2砂性土地层的侧向水、土压力应采用水土分算；

3粘性土地层的侧向水、土压力，在施工阶段应采用水土合算，使用阶段应采用水土分算。

	8.6.4
	人群荷载
	GB 50157-2013  11.2.5

车站站台、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载的标准值应采用4.0kPa，并应计及消防荷载的作用。

	8.6.5
	设备区荷载
	GB 50157-2013  11.2.6

设备区的计算荷载，应根据设备安装、检修和正常使用的实际情况（包括动力效应）确定，可按标准值8.0kPa进行设计。重型设备尚应依据设备的实际重量、动力影响、安装运输途径等确定其荷载大小与范围。

	8.6.6
	施工荷载
	GB 50157-2013  11.2.7

地下结构应按下列施工荷载之一或可能发生的组合设计：

1设备运输及吊装荷载；

2施工机具荷载，不宜超过10kPa；

3地面堆载，宜采用20kPa，盾构井处不应小于30kPa；

4邻近隧道开挖的影响；

5盾构法施工时千斤顶的推力；

6注浆所引起的附加荷载；

7盾构机及其配套设备的重量；

8沉管拖运、沉放和水力压接等荷载。

	8.6.7
	道路、铁路下方隧道的作用荷载
	GB 50157-2013  11.2.8

在道路下方的隧道，应按现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》的有关规定确定地面车辆荷载及排列；铁路下方隧道的荷载，应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》的有关规定执行。

	8.6.8
	基坑周边荷载
	DBJ/T13-283-2018  3.0.11

基坑支护应按实际的基坑周边建筑物、管线、道路和施工荷载等条件进行设计，并应明确基坑周边荷载限值。基坑周边设计超载应根据场地布置、周边建（构）筑物基础形式及道路车载状况等因素确定，并不应小于20kPa；作为土方车、材料装卸车、施工机械通行的施工道路时，设计超载不应小于30kPa。

	8.7基坑及支护结构

	8.7.1
	基本规定
	《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》（闽建建[2010]41号）
第十四条 建筑边坡或深基坑工程设计尚应满足以下基本规定： 

1 设计文件应当包括总平面、支护结构、土方开挖、地下水控制、监测、环境和管线保护等内容，并应根据监测资料进行动态设计。

2 属厚软土地基的一级基坑，支护结构应优先选择稳定性及变形控制较好的排桩加内支撑结构体系，且支撑形式及道数的选择应满足各种工况的稳定性和变形要求。

3  建筑边坡或深基坑工程设计文件中，应提出满足基坑或边坡及周边安全的变形设计计算限值和国家有关规范规定的报警值。

4 开挖深度超过4m（含4m）、开挖影响范围内属软土场地的一级基坑，禁止采用放坡、土钉支护、喷锚支护、水泥土墙（搅拌桩）、悬臂支护等结构体系。

5 围护结构必须有足够的嵌固深度，以满足基坑的稳定性要求。对于深厚软土基坑，应特别重视抗隆起和整体稳定的验算，围护结构的嵌固深度一般要求进入相对较好的土层且不少于1m；对采用单道锚撑结构且没有相对较好土层的，嵌固深度应不少于开挖深度的2倍。

7 当开挖深度和其下一定范围内有含水层时，须确定地下水控制方法并进行计算和设计，计算内容应包括抗渗透稳定性和坑底突涌稳定性等，并评估深基坑工程降水对周边环境的影响；当施工降水对周边环境有影响时，必须选择止水效果好的围护体系或预先采取有效控制措施消除其影响。当基坑侧壁存在流泥流砂且可能对周边环境造成不利影响时，应有可靠的防治措施。

	8.7.2
	基坑安全等级
	DBJ/T13-283-2018  3.0.3

支护结构设计时，应综合考虑基坑开挖深度、场地工程地质及水文地质条件、周边环境复杂程度、变形控制要求等因素，基坑支护安全等级可根据场地复杂程度及基坑开挖深度按表3.0.3-1进行划分，也可按周边环境的变形控制要求按表3.0.3-2进行划分，并取二表中较高的安全等级作为基坑安全等级。针对同一基坑的不同部位，可根据上述因素的差异分别采用不同的安全等级。

[image: image15.png]#3.03-1

HInih BRI E RIHERER S BN RSER

SRR

FRHT A B TTAZ IR 5

HEGURIL 1.0H ERNATIBER A (D 300, 2R
A i il

HEYUE I 1.0H~2.0H 5 [F P A7 3T

I CHD 50 18

| e OB, IBYUEEARIE H215m
ST S 5L A HLIFA4)E H=20m
%] DT

A 2 RN B (AR

| SRR AR, (LA HTm





[image: image16.png]#3032 IREADIFFHERATHERLY S RN R LER

ML A

HAE AT R R 5

ST TR ] {1.<0.20% 4 %<30mm

P RO PR =0.25%H Rdomm
IR R0 30% Atomm

! e AT AL B =0.35% H TR=50mm
T | s L AL A





注:1表中H为基坑开挖深度；

2地质条件复杂指的是基坑开挖影响范围内存在较深厚软土、填土等   不利地质条件，或地下水对基坑及周边环境有重大影响；

3按表3.0.3-1进行基坑安全等级划分后，基坑的变形控制要求应根  据周边环境的保护要求进行确定；

4环境安全无特殊要求指的是基坑周边3倍开挖深度范围内无建(构)   筑物、管线、市政道路或设施等。

	8.7.3
	变形控制
	DBJ/T13-283-2018  3.0.10

基坑支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值：

1 当基坑开挖影响范围内有建筑物时，支护结构水平位移控制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定，并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中对地基变形允许值的规定；

2当基坑开挖影响范围内有地下管线、地下构筑物、道路时，支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定，并应符合现行相关标准对其允许变形的规定；

3 既有轨道交通、隧道、文保建筑等设施的变形控制值应满足现行相关规范的规定；

4 当无本条上述情况时，支护结构水平位移控制值应根据地区经验按工程具体条件确定。

	8.7.4
	整体稳定性
	DBJ/T13-283-2018  5.4.1

基坑整体稳定可采用圆弧滑动条分法进行验算（图5.4.1）

[image: image17.png]min{K, » K, K 02K, (5.4.1-1)

K = Z{lef "'[(q;bj +AG, k”ﬂ]‘awj}"'zgu [cod8, +a,)+v, )/ Sy k
*‘*’ > (g6, +AG king,

(5.4.1-2)




式中：Ks--圆弧滑动整体稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支挡式结构，Ks分别不应小于1.35、1.3、1.25；

Ks，i--第i个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值；抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定；

Cj、ϕj--分别为第j土条滑弧面处土的粘聚力（kPa）、内摩擦角（°）；

bj--第j土条的宽度（m）；

θj--第j土条的滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角（°）；

l j--第j土条的滑弧段长度（m），取lj=bj/cosθj；

q j--作用在第j土条上的附加分布荷载标准值（kPa）；
△G j--第j土条的自重（kN），按天然重度计算；

γw—地下水重度（kN/m3）

hwa.j—基坑外地下水位至第j土条滑弧面中点的垂直距离(m);

hwp.j—基坑内地下水位至第j土条滑弧面中点的垂直距离(m);

R'k,k—第k层锚杆对圆弧滑动体的极限拉力值(kN);应取锚杆在滑动面以外的锚固体极限抗拔承载力标准值与锚杆杆体受拉承载力标准值（fptkAp或fykAs)的较小值;锚固体的极限抗拔承载力应按本规程相关规定计算，但锚固段应取滑动面以外的长度；

αk--第k层锚杆的倾角（°）；

sx,k--第k层锚杆的水平间距（m）；

ψv--计算系数；可按ψv=0.5sin（θk+αk）tanϕ取值,此处，ϕ为第k层锚杆与滑弧交点处土的内摩擦角。

当支护结构底端以下存在软弱下卧土层时，整体稳定性验算滑动面中应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。

[image: image18.png]541 BEELBEHFESEEEIRELRR
| —AEREPUIRAE BT 2— HikF





	8.7.5
	抗倾覆稳定性
	DBJ/T13-283-2018  5.4.2

悬臂式支挡结构的嵌固深度应符合下列抗倾覆稳定性的要求（图5.4.2）：
         [image: image19.png]E,z,

E,

ak Zal

em




式中：Ke--嵌固稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的悬臂式支挡结构，Ke分别不应小于1.25、1.2、1.15；

 Eak、Epk--分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力的标准值（kN）；

Za1、Zp1--基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力作用点至挡土构件底端的距离（m）。

   [image: image20.png]ls

=

3

Pu

=

Epx

Zp1

S

542 BEAGHRMEREMRR






	8.7.6
	抗踢脚稳定性
	DBJ/T13-283-2018  5.4.3

单层锚杆和单层支撑的支挡式结构的嵌固深度应符合下列抗踢脚稳定性的要求（图5.4.3）

[image: image21.png]E,z
Pk p2
—— =K,

E, 2.




式中：Ke—抗踢脚稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的基坑Ke分别不应小于1.25、1.2、1.15；

Za2、Zp2--基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力作用点至支点的距离（m）。

   [image: image22.png]B 543

by
=
P

Ly
|
i}

B RENR SRR SRR EE





	8.7.7
	地下水控制
	DBJ/T13-283-2018  13.1.1

在基坑施工过程中，为防止坑内出现突涌、管涌、流砂、坑底隆起，坑外发生与地下水有关的地层过度变形等，必须实施地下水控制。

DBJ/T13-283-2018  13.3.4

在具备条件时可采用落底式截水帷幕，帷幕应插入降水目标含水层的底板，插入深度可按下式计算，且不宜小于1.5m；
l≥0.2△hw - 0.5b                  (13.3.4)

式中: l一帷幕进入隔水层的深度(m)；
△hw一基坑内外的水头差值 (m)；
b一_帷幕的厚度(m)。

DBJ/T13-283-2018  13.3.5

悬挂式截水帷幕的插入深度应满足坑内疏干、地基土抗渗流(或抗管涌)稳定性要求，竖向插入深度宜按照当地经验、现场试验以及数值模拟等方法确定。

	8.7.8
	突涌稳定性
	DBJ/T13-283-2018  5.4.4

坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层，且未用截水帷幕隔断其基坑内外的水力联系时,承压水作用下的坑底突涌稳定性应符合下式规定（图5.4.4):

[image: image23.png](5.4.4)




[image: image24.png]A K, — RifE LRI K, AT L1
D — A&EEKETREESURN LR (m):
y — AEEKBETHEESUR - RORRERE (N/m®);
X, IR PR BEIAUR I RAR T B
hy, — AR B K2R E Sy K Sk (m)s

Vo — KIS (N/m®).




[image: image25.png]544 HELAMHRBREMEERH
1—WoKIERE: 2—HEHUR; 3—REAKMEAKAL: 4—KEKEKE: S—H
KR






	8.7.9
	流土稳定性
	DBJ/T13-283-2018  5.4.5

悬挂式截水帷幕底端位于碎石土、砂土或粉土含水层时，对均质含水层，地下水渗流的流土稳定性应符合下式规定(图5.4.5):

[image: image26.png](21,+0.8D, )y

>K, (54.5)
Ahy,

v




[image: image27.png]At Ky — WAREHLERE: 20— =, =41
L, K PHARANT 164 15, 1.4;
Iy — WOKMERER T /ESUR A T IRREAGREE (m);
Dy — KT BUR 7K 5 7K J2 T 28 S T ) - )2
(m);
7 — EHREE (Nm’);
Ah — GRS K% (m);
Vo —KITERE (KN/m®).
B RBORF AR RS KR, E R B AT A
ST




[image: image28.png]5 HUELAMRERELRRE
1 — ke fR: 2— YU : 3— 7K S 4—WhAKKAL: S—RHOKBIE K AL
6—RIEAK T






	8.7.10
	围护结构嵌入深度其它规定
	DBJ/T13-283-2018  5.4.6

对于坑底以下存在深厚软土的基坑，当支护结构进入相对较好土层少于0.2倍基坑开挖深度或少于3m时，应对坑底以下不少于3m深度范围内的土体进行加固。

DBJ/T13-283-2018  5.4.7

对花岗岩风化岩及残积土地层，支护结构的嵌固深度在满足基坑变形及稳定控制要求的前提下可参照表5.4.7采用，对于花岗岩残积层、全风化层，要充分考虑其遇水软化、崩解的影响，并适当加深。

表5.4.7 花岗岩地层支护结构嵌固深度参考值

基坑底部岩土层

残积土

全风化层

强风化层

中风化层

微风化层

最小嵌固深度

建议值/m

6

5.5

4.5

2.5

1.5



	8.7.11
	桩、墙围护结构设计
	GB 50157-2013  11.6.2-4

4 桩、墙式围护结构的设计应根据设定的开挖工况和施工顺序按竖向弹性地基梁模型逐阶段计算其内力及变形。当计入支撑作用时，应计及每层支撑设置时墙体已有的位移和支撑的弹性变形。

	8.7.12
	型钢水泥土墙
	DBJ/T13-283-2018  8.2.3-1、6

型钢水泥土墙支护结构设计应符合下列要求:

1水泥土墙28d龄期无侧限抗压强度不应小于0.8MPa；

6型钢水泥土墙的墙体抗弯刚度仅考虑型钢或预制桩等芯材的截面刚度；在进行支护结构内力和变形计算以及基坑抗隆起、抗倾覆、整体稳定性等各项稳定性分析时，支护结构的深度应取型钢或预制桩等芯材的插入深度,不应计入型钢或预制桩等芯材端部以下水泥土搅拌桩的作用。

	8.7.13
	坑内土体加固
	DBJ/T13-283-2018  12.1.3

基坑内被动区加固一般针对淤泥、淤泥质土等软弱土层进行，加固宽度、深度及布置形式结合土层及基坑变形控制要求确定；对于其他土层，可结合基坑变形控制要求适时采取加固措施。基坑内力及变形分析应考虑加固体的有利作用。

DBJ/T13-283-2018  12.2.1

基坑土体加固设计需确定加固体布置、置换率、水泥掺量、加固体强度等参数指标。

	8.7.14
	支撑体系
	DBJ/T13-283-2018  10.1.2

支撑体系应采用稳定的结构体系和可靠的连接构造，并应具有足够的刚度。车站主体基坑第一道支撑应选用钢筋混凝土内支撑，对于周边环境复杂且对基坑变形要求较高的一级基坑工程，宜优先选用钢筋混凝土支撑。

	8.7.15
	内支撑的设计与施工
	DBJ/T13-283-2018  10.2.5

支撑体系的设计，应考虑以下荷载的作用：

1 随基坑支护结构传递至支撑上的土体主动土压力； 

2支撑结构自重和施工荷载；
3支撑结构的温度应力；
4支撑立柱之间或立柱与周围支护结构之间的沉降差异产生的内力。

DBJ/T13-283-2018  10.2.2-4

支撑结构平面布置应符合以下规定：

4对于基坑平面中凸出的阳角，应对其两个方向设置受力较为均匀的支撑。

DBJ/T13-283-2018  10.3.2

支撑结构的施工与拆除,应严格按照支护结构的设计要求，且应遵循先支撑后开挖的原则，且土方开挖应结合支撑布置形式采取合适的土方开挖工序。

	8.7.16
	内支撑兼做栈桥
	DBJ/T13-283-2018  10.2.7

内支撑兼作施工栈桥使用时，应根据栈桥使用荷载对支撑结构进行专门设计：
1栈桥梁板设计应包括栈桥白重、堆载重量、机械重量等各种静、动荷载组合作用下的强度、刚度、稳定性计算；
2栈桥梁板设计时应按最不利荷载组合进行计算,荷载分项系数宜参照《混凝土结构设计规范》的有关规定取值。

	8.7.17
	围护结构兼做上部建筑物基础时
	GB 50157-2013  11.6.2-10

10 当围护结构兼作上部建筑物的基础时，尚应进行垂直承载能力、地基变形和稳定性计算；盖挖法的围护桩（墙）应按路面活载验算竖向承载力和纵向制动时的水平力。

	8.7.18
	锚杆
	DBJ/T13-283-2018  9.2.6

锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求:

Rk/Nk≥Kt                          (9.2.6)

式中:Kt——锚杆抗拔安全系数：安全等级为一级、二级、三级的支护结构，Kt分别不应小于1.8、1.6、1.4；

Nk——锚杆轴向拉力标准值(kN)，按本规程第9.2.7条的规定计算;

Rk——锚杆极限抗拔承载力标准值(kN),按本规程第9.2.8条的规定确定。

DBJ/T13-283-2018  9.2.8

锚杆极限抗拔承载力的确定应符合下列规定:

1锚杆极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定,其试验方法应符合现行相关规范的规定。

2锚杆极限抗拔承载力标准值也可按下式估算,但应经抗拔试验进行验证:

Rk=πdΣqsikli                   (9.2.8)

式中:d —锚杆的锚固体直径（m);

li——锚杆的锚固段在第i土层中的长度（m);锚固段长度la为锚杆在理论直线滑动面以外的长度，理论直线滑动面按本规程第9.2.9条的规定确定;

qsik ——锚固体与第i土层之间的极限粘结强度标准值(kPa)。

3当锚杆锚固段主要位于粘土层、淤泥质土层、填土层时，应考虑土的蠕变对锚杆预应力损失的影响,并应根据蠕变试验确定锚杆的极限抗拔承载力；锚杆的蠕变试验应符合现行有关规范的规定。

DBJ/T13-283-2018  9.2.10

锚杆杆体的受拉承载力应符合下式规定:

N≤fpyAp                        (9.2.10)

式中:N——锚杆轴向拉力设计值(kN)；

fpy——预应力钢筋抗拉强度设计值(kPa);当锚杆杆体采用普通钢筋时，取普通钢筋强度设计值（fy)；

A——预应力钢筋或普通钢筋的截面面积（m2)。

	8.8主体结构

	8.8.1
	明挖法施工结构设计计算
	GB 50157-2013  11.6.3

明挖法施工的结构设计应符合下列规定：

1 明挖法施工的结构宜按底板支承在弹性地基上的结构物计算，并计入立柱和楼板的压缩变形、斜托和支座宽度的影响；

2 明挖法施工的结构应根据工程地质、水文地质、埋深、施工方法等条件，进行抗浮、整体滑移及地基稳定性验算；

3 车站顶、底纵梁受净空限制时可采用十字梁或反梁，必须采用扁宽梁时，应根据各层板与梁的刚度比，计入板在纵向内力分配的不均匀性，同时应核算深受弯构件的抗弯抗剪承载力。反梁斜截面受剪承载能力的计算和箍筋的配置可按现行国家标准《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定执行。

	8.8.2
	盖挖逆作法施工的结构设计计算
	GB 50157-2013  11.6.4-5、6、8

盖挖逆作法施工的结构设计除应符合本规范第11.6.3条的规定外，尚应符合下列要求：

5 桩基的垂直承载能力宜根据计算或现场原位静力试验结果按变形要求进行修正。桩基应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106的有关规定，对桩身完整性逐根进行检查；

6 作为永久结构使用的中间竖向支撑系统的设计，应控制支撑柱的就位精度，允许定位偏差不大于20mm，同时其垂直度偏差也不宜大于1/500。在柱的设计中应根据施工允许偏差计入偏心对承载能力的影响；

8 应采取控制施工过程中围护结构与中间桩的相对升沉的措施。施做结构底板前，相对升沉的累计值不得大于0.003L（L为边墙和立柱轴线间的距离），且不宜大于20mm，并应在结构分析中计入其影响。

	8.8.3
	盾构法施工的结构设计
	GB 50157-2013  11.6.5-2、4（7～8）、7、8、9

盾构法施工的隧道结构设计应符合下列规定：

2 隧道结构的计算模型应根据地层特性、衬砌构造特点及施工工艺等确定，并应计入衬砌与围岩共同作用及装配式衬砌接头的影响。根据隧道结构和地层特点，可采用自由圆环法、修正惯用计算法和梁弹簧模型计算法等进行计算。 

4 装配式衬砌的构造应符合下列要求：

7）在管片手孔周围应设置加强筋。

8）在管片中心预留二次注浆孔，二次注浆孔周围应设置螺旋加强筋。

7 盾构进出洞口处，应设置洞口密封止水环，在管片与竖井井壁间应设置现浇钢筋混凝土环梁，在竖井井壁应预埋与后浇环梁连接的钢筋。

8 竖井结构设计应计及吊装盾构机的附加荷载，以及盾构出发时的反力对竖井内部构件或竖井壁的影响。

9 盾构竖井始发和到达端头的土体应进行加固，加固方法和加固参数应根据土质、地下水、盾构的形式、覆土、周围环境等条件确定。

GB/T 51438-2021  3.2.5

盾构隧道不宜穿越下列地层， 确需穿越时，应采取针对性工程措施。

1长区段的半软半硬地层、孤石或漂石地层。

2岩溶发育、暗河、采空区、富含可燃气体、高膨胀性等不良地质体。

3长区段且深厚的欠固结软土地层。

4地质断裂带或地裂缝。

GB/T 51438-2021  3.2.6

盾构隧道不宜位于可液化地层中。当隧道周边存在可液化地层时，应根据地层的液化等级、液化范围及与隧道的位置关系等因素，分析地层液化后对隧道结构强度和稳定性的不利影响，并应采取相应的地层消除液化或隧道结构加强措施。

GB/T 51438-2021  3.2.7

下穿水域的盾构隧道设计应符合下列规定:

1隧道宜选择河(海)床稳定、冲刷深度小的地段通过，不宜穿越河(海)床的局部深槽、深坑区域。

2纵断面设计时应根据河流最高和最低设计水位、河床最大冲刷深度及最大冲刷线等因素综合确定最小覆盖层厚度。

3覆盖层厚度不宜小于隧道外径，并应大于水利及航运部门对规划航道深度和船舶锚击深度的要求。

4河床最大冲刷深度应按不低于百年一遇的洪水频率确定，宜绕避或从下方穿越，也可从地面清除障碍物后再通过。

	8.8.4
	矿山法施工的结构设计
	GB 50157-2013  11.6.1-12

12 矿山法施工的结构的设计，应以喷射混凝土、钢拱架（包括格栅拱架和型钢拱架）或锚杆为主要支护手段，根据围岩和环境条件、结构埋深和断面尺度等，通过选择适宜的开挖方式、辅助措施、支护形式及与之相关的物理力学参数，达到保持围岩和支护的稳定、合理利用围岩自承载能力的目的。施工中，应通过对围岩和支护的动态监测，优化设计和施工参数。

GB 50157-2013  11.6.6-2、3、4

矿山法施工的结构设计应符合下列规定：

2复合式衬砌的初期支护（含围岩的支护作用）应按主要承载结构设计，承担施工期间的全部荷载，其设计参数可采用工程类比法确定，施工中应通过监控量测进行修正；浅埋、大跨度、围岩或环境条件复杂、形式特殊的结构，应通过理论计算进行检算；同时应符合下列规定：

1）岩石隧道应利用围岩的自承载能力；

2）土质隧道应采用较大的初期支护刚度，并注意及时施作二次衬砌。

3复合式衬砌中的二次衬砌，应根据其施工时间、施工后荷载的变化情况、工程地质和水文地质条件、埋深和耐久性要求等因素，按下列原则设计：

1）第四纪土层中的浅埋结构及通过流变性或膨胀性围岩中的结构，初期支护应具有较大的刚度和强度，且宜提前施作二次衬砌，由初期支护和二次衬砌共同承受外部荷载；

2）应计及在长期使用过程中，外部荷载因初期支护材料性能退化和刚度下降向二次衬砌的转移；

3）作用在不排水型结构上的水压力由二次衬砌承担；

4）浅埋和V～VI
级围岩中的结构宜采用钢筋混凝土衬砌。

    4 车站、风道和其他大跨度土质隧道，采用矿山法施工时应合理安排开挖分块和开挖步序，应减少分步开挖的导洞之间的相互影响。

	8.8.5
	衬砌背后注浆
	GB 50157-2013  11.6.1-13

13 暗挖法施工的结构，应及时向其衬砌背后压注结硬性浆液。

	8.8.6
	顶进法施工的结构设计
	GB 50157-2013  11.6.8

顶进法施工的地铁结构的设计，可按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》中有关顶进桥涵的规定执行。

	8.9材料及构造

	8.9.1
	一般环境条件下混凝土最低设计强度等级
	GB 50157-2013  11.3.2
混凝土的原材料和配比、最低强度等级、最大水胶比和单方混凝土的胶凝材料最小用量等，应符合耐久性要求，满足抗裂、抗渗、抗冻和抗侵蚀性的需要。一般环境条件下混凝土设计强度等级不得低于表11.3.2的规定。

表  11.3.2   一般环境条件下混凝土最低设计强度等级

明挖法

整体式钢筋混凝土结构

C35

装配式钢筋混凝土结构

C35

作为永久结构的地下连续墙和灌注桩

C35

盾构法

装配式钢筋混凝土管片

C50

整体式钢筋混凝土衬砌

C35

矿山法

喷射混凝土衬砌

C25

现浇混凝土或钢筋混凝土衬砌

C35

沉管法

钢筋混凝土结构

C35

预应力混凝土结构

C40

顶进法

钢筋混凝土结构

C35



	8.9.2
	一般环境下保护层厚度
	GB 50157-2013  11.7.4
钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构类别、环境条件和耐久性要求等确定，一般环境作用下混凝土结构构件钢筋净保护层最小厚度应符合表11.7.4的规定。

表11.7.4一般环境作用下混凝土结构构件钢筋净保护层最小厚度（mm）

结构

类别
地下

连续墙
灌注桩

明 挖 结 构
钢筋

混凝土

管片
矿山法施工的结构
顶板
楼板

底板
初期支护或锚喷衬砌

二次

衬砌

外侧

内侧

外侧

内侧

外侧

内侧

外侧

内侧

外侧

内侧

保护层厚度
70

70

70

45

35

30

45

35

35

25

35

35

35

注：1顶进法和沉管法施工的隧道钢筋的保护层厚度可采用明挖结构的数值；

2矿山法施工的结构当二次衬砌的厚度大于500mm时，钢筋的保护层厚度应采用40mm。

3当地下连续墙与内衬组成叠合墙时，其内侧钢筋的保护层厚度可采用50mm。

	8.9.3
	氯化物环境下砼材料及保护层厚度
	GB/T 50476-2019  6.3.2

氯化物环境中的配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的保护层最小厚度及其相应的混凝土强度等级、最大水胶比应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2 氯化物环境中混凝土材料与钢筋的保护层最小厚度c（mm）

设计使

用年限

环境作

用等级

100年

50年

30年

砼强度等级

最大水胶比

c

砼强度等级

最大水胶比

c

砼强度等级

最大水胶比

c

板、墙等面形构件

III-C，IV-C
C45

0.40

45

C40

0.42

40

C40

0.42

35

III-D，IV-D

C45

0.40

55

C40

0.42

50

C40

0.42

45

[image: image29.png]


C50

0.36

50

[image: image30.png]


C45

0.40

45

[image: image31.png]


C45

0.40

40

III-E，IV-E

C50

0.36

60

C45

0.40

55

C45

0.40

45

[image: image32.png]


C55

0.36

55

[image: image33.png]


C50

0.36

50

[image: image34.png]


C50

0.36

40

III-F 

C50

[image: image35.png]


C55

0.36

0.33

65

60

C50

0.36

60

C50

0.36

55

[image: image36.png]


C55

0.36

55

梁、柱等条形构件

III-C，IV-C

C45

0.40

50

C40

0.42

45

C40

0.42

40

III-D，IV-D

C45

0.40

60

C40

0.42

55

C40

0.42

50

[image: image37.png]


C50

0.36

55

[image: image38.png]


C45

0.40

50

[image: image39.png]


C45

0.40

40

III-E，IV-E

C50

0.36

65

C45

0.40

60

C45

0.40

50

[image: image40.png]


C55

0.33

60

[image: image41.png]


C50

0.36

55

[image: image42.png]


C50

0.36

45

III-F 

C50

[image: image43.png]


C55

0.36

0.33

70

65

C50

0.36

65

C50

0.36

55

[image: image44.png]


C55

0.36

60

注：1 当满足本规范表6.3.6中规定的扩散系数时，C50和C55混凝土所对应的最大水胶比可分别提高到0.40和0.38；

2 预制构件的保护层厚度可比表中规定减少5mm；

3 预应力钢筋的保护层厚度按照本规范第3.5.2条的规定执行。

	8.9.4
	化学腐蚀环境下砼材料及钢筋保护层厚度
	GB/T 50476-2019  7.3.2

水、土中的化学腐蚀环境、大气污染环境和含盐大气环境中的配筋混凝土结构构件，其普通钢筋的混凝土保护层最小厚度及相应的混凝土强度等级、最大水胶比应按表7.3.2确定。

表7.3.2 化学腐蚀环境下混凝土材料与钢筋的保护层最小厚度c（mm）

设计使

用年限

环境作

用等级

100年

50年

30年

砼强度等级

最大水胶比

c

砼强度等级

最大水胶比

c

砼强度等级

最大水胶比

c

板、墙等面形构件

V-C

C45

0.40

40

C40

0.45

35

C40

0.45

30

V-D

C45

0.40

45

C45

0.40

40

C40

0.45

35

[image: image45.png]


C50

0.36

40

[image: image46.png]


C45

0.40

35

[image: image47.png]


C45

0.40

30

V-E

C50

[image: image48.png]


C55

0.36

0.33

45

40

C45

[image: image49.png]


C50

0.40

0.36

40

35

C45

0.40

35

梁、柱等条形构件

V-C

C45

0.40

45

C40

0.45

40

C40

0.45

35

[image: image50.png]


C50

0.36

40

[image: image51.png]


C45

0.40

35

[image: image52.png]


C45

0.40

30

V-D

C45

0.40

50

C40

0.45

45

C40

0.45

40

[image: image53.png]


C50

0.36

45

[image: image54.png]


C45

0.40

40

[image: image55.png]


C45

0.40

35

V-E

C50

0.36

50

C45

0.40

45

C45

0.40

40

[image: image56.png]


C55

0.33

45

[image: image57.png]


C50

0.36

40

注：1 预制构件的保护层厚度可比表中规定减少5mm；

2 预应力钢筋的保护层厚度按照本规范第3.5.2条的规定执行。

	8.9.5
	钢筋的连接
	GB/T 50010-2010  8.4.2

轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接；其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时，受拉钢筋直径不宜大于25mm，受压钢筋直径不宜大于28mm。

GB/T 50010-2010  8.4.4 

纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度，应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算，且不应小于300mm。

[image: image58.png]L=ql,



                           （8.4.4）

式中：[image: image59.png]


--纵向受力钢筋的搭接长度；

       [image: image60.png]


--纵向受力钢筋的搭接长度修正系数，按表8.4.4取用。

当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时，修

正系数可按内插取值。

表8.4.4  纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

纵向搭接钢筋接头面积百分率（%）

≤25

50

100

[image: image61.png]



1.2

1.4

1.6



	8.9.6
	钢筋抗震锚固和抗震连接
	GB/T 50010-2010  11.1.7 

混凝土结构构件的纵向受力钢筋的锚固和连接除应符合本规范第8.3节和第8.4节的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度 [image: image62.png]


应按下式计算:

[image: image63.png]


         （11.1.7-1）

式中:[image: image64.png]


一纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数，对一、二级抗震等级取1.15，对三级抗震等级取1.05，对四级抗震等级取1.00；

[image: image65.png]


一纵向受拉钢筋的锚固长度，按本规范第8.3.1 条确定。

2 当采用搭接连接时，纵向受拉钢筋的抗震搭接长度 [image: image66.png]


应

按下列公式计算:

[image: image67.png]Lg = Clae



            （11.1.7-2）

式中:[image: image68.png]


一-纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按本规范第8.4.4 条确定。

3 纵向受力钢筋的连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。
4 纵向受力钢筋连接的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区；如

必须在此连接时，应采用机械连接或焊接。
5 混凝土构件位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积

百分率不宜超过50％。

GB/T 50010-2010  11.1.8

箍筋宜采用焊接封闭箍筋、连续螺旋箍筋或连续复合螺旋箍筋。

当采用非焊接封闭箍筋时，其末端应做成135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的10倍；在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不宜大于100mm。

	8.9.7
	柱轴压比
	GB/T 51336-2018  7.3.4

柱轴压比应符合下列规定：

1 轴压比不宜超过表7.3.4的限值。

表7.3.4  柱式构件设计轴压比限制值

结构形式

抗 震 等 级

一

二

三

四
单排柱地下框架结构

0.60

0.70

0.80

0.85

其它地下框架结构

0.65

0.75

0.85

0.90

注：1 轴压比指结构地震组合下柱的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值；对本标准规定不进行地震作用计算的结构，可取无地震作用组合的轴力设计值计算。

2 表中限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱；剪跨比不大于2的柱，轴压比限值应降低0.05；剪跨比小于1.5的柱，轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施。

2 下列情况下轴压比限值可增加0.1，箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求确定：

1）沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm；

2）沿柱全高采用复合螺旋箍，箍筋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm；

3）沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm。

3 在柱的截面中部附加芯柱，其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8％，轴压比限值可增加0.05；当此项措施与第2款的措施同时采用时，轴压比限值可增加0.15，但箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加0.10的要求确定；

4 柱轴压比不应大于1.00。

	8.9.8
	框架柱配筋构造
	GB/T 51336-2018  7.3.5

柱的钢筋配置，应符合下列规定：

1 柱纵向受力钢筋的最小总配筋率不宜小于表7.3.5的规定，且每一侧的配筋率不应小于0.2%，总配筋率不应大于5%；

表7.3.5  柱截面纵向钢筋的最小总配筋率（%）

结构形式

抗 震 等 级

一

二

三

四

单排柱地下框架结构
1.4

1.2

1.0

0.8

其它地下框架结构
1.2

1.0

0.8

0.6

2 柱的纵向配筋宜对称配置，柱主筋间距不宜大于200mm；

3 对于柱净高与截面短边长度或直径之比不大于4的柱，柱全高范围内均应加密箍筋且箍筋间距不应大于100mm；

4 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。

	8.9.9
	柱的箍筋配置
	GB/T 50011-2010  6.3.9-1~3

柱的箍筋配置，尚应符合下列要求：

1柱的箍筋加密范围，应按下列规定采用：

1）柱端，取柱截面高度（圆柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的最大值；

2）底层柱的下端不小于柱净高的1/3；

3）刚性地面上下各500mm；

4）剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱，取全高。

2 柱箍筋加密区内的箍筋肢距，一级不宜大于200mm，二、三级不宜大于250mm，四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束；采用拉筋复合箍时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。

3 柱箍筋加密区的体积配箍率，应按下列规定采用：

1）柱箍筋加密区的体积配箍率应符合下式要求：

[image: image69.png]vz vl



              （6.3.9）

式中:[image: image70.png]


一柱箍筋加密区的体积配箍率，一级不应小于0.8％，二级不应小于0.6％，三、四级不应小于0.4％；计算复合螺旋箍的体积配箍率时，其非螺旋箍的箍筋体积应乘以折减系数0.80；

[image: image71.png]


一混凝土轴心抗压强度设计值，强度等级低于C35时，应按C35 计算；

[image: image72.png]


一箍筋或拉筋抗拉强度设计值；

[image: image73.png]


--最小配箍特征值，宜按表6.3.9采用。

表6.3.9  柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值
抗震

等级

箍筋形式

柱 轴 压 比

≤0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.05

一

普通箍、复合箍

0.10

0.11

0.13

0.15

0.17

0.20

0.23

－

－

螺旋箍、复合或

连续复合矩形螺旋箍

0.08

0.09

0.11

0.13

0.15

0.18

0.21

－

－

二

普通箍、复合箍

0.08

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

0.22

0.24

螺旋箍、复合或

连续复合矩形螺旋箍

0.06

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.20

0.22

三、

四

普通箍、复合箍

0.06

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.20

0.22

螺旋箍、复合或

连续复合矩形螺旋箍

0.05

0.06

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.18

0.20

注：普通箍指单个矩形箍和单个圆形箍；复合箍指由矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋；复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋；连续复合矩形螺旋箍指用一根通长钢筋加工成的箍筋。

2）框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其最小配箍特征值应比表6.3.9内数值增加0.02，且体积配筋率不应小于1.5％；

3）剪跨比入不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其箍筋体积配筋率不应小于1.2％；9度一级时不应小于1.5％。

	8.9.10
	地下框架结构的板墙构造措施
	GB/T 51336-2018  7.3.9

地下框架结构的板墙构造措施应符合下列规定：

1 板与墙、板与纵梁连接处1．5倍板厚范围内箍筋应加密，宜采用开口箍筋，设置的第一排开口箍筋距墙或纵梁边缘不应大于50mm，开口箍筋间距不应大于板非加密区箍筋间距的1/2；

2 墙与板连接处1．5倍墙厚范围内箍筋应加密，宜采用开口箍筋，设置的第一排开口箍筋距板边缘不应大于50mm，开口箍筋间距不应大于墙非加密区箍筋间距的1/2；

3 当采用板-柱结构时，应在柱上板带中设置构造暗梁，其构造措施应与框架梁相同；

4 楼板开孔时，孔洞宽度不宜大于该层楼板宽度的30％。洞口的布置宜使结构质量和刚度的分布仍较均匀、对称，不应发生局部突变。孔洞周围应设置满足构造要求的边梁或暗梁。

	8.10重大风险专项设计与监测

	8.10.1
	地下结构的风险控制
	GB 50157-2013  11.9.2

地下结构设计应结合所处的工程地质水文地质条件、风险源的种类、风险的性质及接近程度等具体情况，采取相应的技术措施，对工程自身风险和环境风险进行控制。

GB 50652-2011  7.5.3 

施工图设计风险管理，应建立风险评估层状或树状结构列表，结合现场调查资料开展施工图设计风险管理，包括:

1 对环境风险因素进行现状调查、检测和评估。

2 编制工程建设风险和风险等级清单。

3 对重大环境影响风险开展工程建设风险专项设计。

4 地下结构自身的风险控制措施。

5 其他施工影响分析。

	8.10.2
	风险等级
	GB 50911-2013  3.3.2

基坑、隧道工程的自身风险等级宜根据支护结构发生变形或破坏、岩土体失稳等的可能性和后果的严重程度，采用工程风险评估的方法确定，也可根据基坑设计深度、隧道埋深和断面尺寸等按表3.3.2划分。

表3.3.2  基坑、隧道工程的自身风险等级

工程自身风险等级

等级划分标准

基坑工程

一级

设计深度大于或等于20m的基坑

二级

设计深度大于或等于10m且小于20m的基坑

三级

设计深度小于10m的基坑

隧道工程

一级

超浅埋隧道；超大断面隧道

二级

浅埋隧道；近距离并行或交叠的隧道；盾构始发与接收区段；大断面隧道

三级

深埋隧道；一般断面隧道

注:1超大断面隧道是指断面尺寸大于100m2的隧道；大断面隧道是指断面尺寸在50m2~100m2的隧道；一般断面隧道是指断面尺寸在10m2 ~ 50m2的隧道；

2 近距离隧道是指两隧道间距在一倍开挖宽度(或直径)范围以内；

3 隧道深埋、浅埋和超浅埋的划分根据施工工法、围岩等级、隧道覆土厚度与开挖宽度(或直径)，结合当地工程经验综合确定。

GB 50911-2013  3.3.3

周边环境风险等级宜根据周边环境发生变形或破坏的可能性和后果的严重程度，采用工程风险评估的方法确定，也可根据周边环境的类型、重要性、与工程的空间位置关系和对工程的危害性按表3.3.3划分。

表3.3.3  周边环境风险等级
周边环境风险等级

等级划分标准

一级

主要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与⒆道、河流或湖泊

二级

主要影响区内存在一般建（构)筑物、一般桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线

次要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与隧道、河流或湖泊

隧道工程上穿既有轨道交通设施

三级

主要影响区内存在城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施

次要影响区内存在一般建(构）筑物、一般桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线

四级

次要影响区内存在城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施



	8.10.3
	监测要求
	GB 50911-2013  3.1.1
城市轨道交通地下工程应在施工阶段对支护结构、周围岩土体及周边环境进行监测。

GB 50911-2013  4.1.1

工程监测对象的选择应在满足工程支护结构安全和周边环境保护要求的条件下，针对不同的施工方法，根据支护结构设计方案、周围岩土体及周边环境条件综合确定。监测对象宜包括下列内容：

1 基坑工程中的支护桩(墙)、立柱、支撑、锚杆、土钉等结构，矿山法隧道工程中的初期支护、临时支护、二次衬砌及盾构法隧道工程中的管片等支护结构；

2 工程周围岩体、土体、地下水及地表；

3 工程周边建(构)筑物、地下管线、高速公路、城市道路、桥梁、既有轨道交通及其他城市基础设施等环境。

GB 50911-2013  4.1.2

工程监测项目应根据监测对象的特点、工程监测等级、工程影响分区、设计及施工的要求合理确定，并应反映监测对象的变化特征和安全状态。

	8.10.4
	监测项目控制值制定原则
	GB 50911-2013  9.1.1

城市轨道交通工程监测应根据工程特点、监测项目控制值、当地施工经验等制定监测预警等级和预警标准。

GB 50911-2013  9.1.2

城市轨道交通地下工程施工图设计文件应明确监测项目的控制值，并应符合下列规定：

1 监测项目控制值应根据不同施工方法特点、周围岩土体特征、周边环境保护要求并结合当地工程经验进行确定，并应满足监测对象的安全状态得到合理、有效控制的要求；

2 支护结构监测项目控制值应根据工程监测等级、支护结构特点及设计计算结果等进行确定；

3 周边环境监测项目控制值应根据环境对象的类型与特点、结构形式、变形特征、已有变形、正常使用条件及国家现行有关标准的规定，并结合环境对象的重要性、易损性及相关单位的要求等进行确定；

4 对重要的、特殊的或风险等级较高的环境对象的监测项目控制值，应在现状调查与检测的基础上，通过分析计算或专项评估进行确定；

5 周围地表沉降等岩土体变形控制值应根据岩土体的特性，结合支护结构自身风险等级和周边环境安全风险等级等进行确定。

6 监测等级高、工况条件复杂的工程，宜针对不同的工况条件确定监测项目控制值，按工况条件控制监测对象的状态。

	8.11消防

	8.11.1
	区间疏散
	GB 51298-2018  5.4.2

两条单线载客运营地下区间之间应设置联络通道，相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大600m，通道内应设置一道并列二樘且反向开启的甲级防火门。

GB 51298-2018  5.4.3

载客运营地下区间内应设置纵向疏散平台。

GB 51298-2018  6.2.4

区间纵向疏散平台应符合下列规定：

5 疏散平台的耐火极限不应低于1.00h。

	8.12人防结构

	8.12.1


	一般规定
	RFJ 02-2009  5.1.3

轨道交通工程结构计算，应分为平时（包括施工期间）和战时两种使用状况计算，并应取其中不利情况进行构件截面设计。
RFJ 02-2009  5.1.5

战时使用状况的结构设计荷载，应包括规定的武器一次作用（动荷载）以及土（岩）体压力、水压力、结构自重等静荷载。轨道交通工程的动荷载应按规定的常规武器一次作用和规定的核武器一次作用中的不利情况取值。

RFJ 02-2009  5.1.6

轨道交通工程结构设计应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求，分别按下列规定进行计算或验算：

1所有结构构件均应进行平时使用状况和战时使用状况的构件承载力计算；

2当工程底板位于地下水位以下时，应进行平时使用状况下的结构漂浮验算；必要时，尚应进行平时使用状况下的结构倾覆及滑移验算。

	8.12.2
	核爆炸作用楼梯等效静荷载标准值
	RFJ 02-2009  5.6.10
出入口的多跑式楼梯踏步和休息平台的荷载，应按构件正面和反面不同时受荷分别计算，作用方向与构件表面垂直，等效静荷载标准值可按表5.6.10采用。

	8.12.3
	门框墙计算
	RFJ 02-2009  5.9.5

当门框墙（图5.9.2）的悬挑部分符合C/h0≤1时，应按牛腿进行设计；当C/h0＞1时，可采用下列公式按悬臂梁进行设计。

[image: image74.png](5.9.5-1)

<z

M=ql,+ (5.9.5-2)

2(1-
V=gq,+q.l (5.9.5-3)




式中：C——换算剪跨；

M——牛腿或悬臂梁根部单位长度的弯矩设计值（N•mm/mm）；

V——牛腿或悬臂梁根部单位长度的剪力设计值（N/mm）；

qi——门扇或封堵板传给门框墙的力，应按本规范第5.9.3条、第5.9.4条确定；

qe——直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值（N/mm2）。

RFJ 02-2009  5.9.6

上挡墙和门槛除按水平荷载作用计算外，还应进行竖向荷载作用下的承载力验算。水平荷载和竖向荷载可按不同时作用考虑。

	8.12.4
	门框墙的构造
	RFJ 02-2009  5.9.7

门框墙的构造应符合下列规定：

1门框墙混凝土强度等级不应低于C30；

2门框墙厚度不应小于300mm；

3门框墙的两面均应配置水平受力钢筋和竖向受力钢筋，水平受力钢筋和竖向受力钢筋宜采用HRB335、HRB400或RRB400级钢筋；

4平板门门框侧墙的配筋（图5.9.7-1）应符合下列规定：

[image: image75.png]he





图5.9.7-1  平板门门框侧墙的配筋

1—防护设备；2—水平受力钢筋；3—竖向受力钢筋；4—拉结筋

1）水平受力钢筋截面面积应由计算确定，且配筋率不应小于0.25％，直径不应小于12mm，间距不应大于250mm；竖向受力钢筋的直径不应小于12mm，间距不应大于250mm。

2）应设置拉结筋，其直径不应小于6mm，间距不应大于500mm，应呈梅花形布置。

5上挡墙和门槛的配筋（图5.9.7-2）应符合下列规定：

[image: image76.png]



（a）上挡墙               （b）门槛

图5.9.7-2 上挡墙和门槛的配筋

1—防护设备；2—水平受力钢筋；3—竖向受力钢筋；4—拉结筋

1）竖向受力钢筋截面面积应由计算确定，且配筋率不应小于0.25%，直径不应小于12mm，间距不应大于250mm。水平受力钢筋的直径不应小于12mm，间距不应大于250mm。

2）应设置拉结筋，其直径不应小于6mm，间距不应大于500mm，应呈梅花形布置。

6门洞四角的内外层，均应配置HRB335的斜向加强钢筋，斜向加强钢筋直径不应小于16mm，长度不应小于钢筋直径的60倍（图5.9.7-3）。

[image: image77.png]0




图5.9.7-3 门洞四角斜向加强钢筋

	8.12.5
	门框墙与通道结构连接要求
	RFJ 02-2009  5.9.8

门框墙应与通道结构整体浇筑，受力钢筋伸入通道结构内的长度，不应小于钢筋的锚固长度，且不应小于钢筋直径的30倍；门框墙直接承受冲击波作用一侧的受力钢筋，其伸入通道结构内弯折后的平直段长度不应小于钢筋直径的15倍（图5.9.7-1、图5.9.7-2）。


承受动荷载作用的结构构件截面厚度应由计算确定，且不应小于表5.10.2的规定。

	

	8.12.7
	防护密闭段要求
	RFJ 02-2009  5.10.3

轨道交通工程，由防护密闭门至密闭门的防护密闭段，应采用整体现浇钢筋混凝土结构，不得设置沉降缝、伸缩缝。

	8.12.8
	板、墙、壳拉结筋要求
	RFJ 02-2009  5.10.11

承受动荷载作用的钢筋混凝土板、墙及壳，应设置梅花形排列的拉结筋，直径不应小于6mm，拉结筋的长度应能拉住最外层受力钢筋，两端弯钩角度不应小于135°，弯钩的直线长度不应小于6倍箍筋的直径，且不应小于50mm，间距不应大于500mm。当拉结筋兼作受力箍筋时，直径和间距应符合箍筋的计算和构造要求。

对卧置于地基上的结构底板，当其内力由平时设计荷载控制时，可不设置拉结筋。

	8.12.9
	中间楼板配筋要求
	RFJ 02-2009  5.10.13

对双层及多层明挖车站，中间楼板应配置双层钢筋网，每层钢筋网的每个方向受力钢筋的配筋率应按计算确定，且不应小于0.25%，拉结筋应符合本规范第5.10.11条规定。


工程防水
	序号
	审查点
	审查内容

	9.1设计说明

	9.1.1
	设计原则
	工程防水应遵循“因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理”的原则。

地下工程以混凝土结构自防水为主，以接缝防水为重点，并辅以防水层加强防水。
高架结构防水，桥面应设柔性防水层，并应设置顺畅的排水系统。

车辆基地的建筑屋面、车辆段上盖物业平台的结构防水应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345 的有关规定。

	9.1.2
	防水等级
	地下车站主体、出入口和机电设备集中区段的防水等级应为一级；

区间隧道、联络通道、风井等附属结构的防水等级不应低于二级；

地下工程种植顶板的防水等级应为一级；

高架结构桥面应设柔性防水层，并应设置顺畅的排水系统。

	9.1.3
	设计工作年限
	地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；

桥梁工程桥面防水设计工作年限不应低于桥面铺装设计工作年限；

	9.1.4
	混凝土结构自防水
	结构埋深与防水混凝土的设计抗渗等级；

防水混凝土的环境温度要求，及侵蚀性地层中，防水混凝土的氯离子扩散系数限制。

防水混凝土结构厚度不应小于250mm；裂缝宽度不应大于允许值并不应贯通。

	9.1.5
	防水层
	工程使用的防水材料应满足耐久性要求，卷材防水层应满足接缝剥离强度和搭接缝不透水性要求。

根据工法明确外防水层的材料、厚度及作法；

接缝防水的设防措施；

选用的防水层材料，应有相应的地方、行业、国家标准，严禁选用明令禁止的产品。
相邻材料间及其施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

	9.2设计图纸

	9.2.1
	结构横剖面防水图
	标注的防水层材料、厚度及作法应与设计说明一致。

	9.2.2
	节点防水图
	含阴阳角、防水层接头、防水层的固定、穿墙管、桩头防水图；盾构隧道洞口防水密封做法、永久接头防水图、管片接缝防水图、螺栓孔密封防水图、管片内嵌缝防水图、螺栓孔封堵构造图；结构出地面防水层收头节点防水图和立柱或降水井穿结构防水图；联络通道防水构造图。

	9.2.3
	主体与附属接头防水图
	主体结构与附属结构接头部位防水层甩槎保护和接头防水构造。

	9.2.4
	细部构造
	施工缝、后浇带、诱导缝和变形缝防水构造；桥梁伸缩缝防水图、细部构造详图。

	9.3地下结构防水设计原则与防水等级

	9.3.1
	防水等级标准
	GB50157-2013  12.1.5
地下工程防水等级应符合下列规定：

1 地下车站、行人通道和机电设备集中区段的防水等级应为一级，不得渗水，结构表面应无湿渍

2 区间隧道及连接通道等附属的隧道结构防水等级应为二级，顶部不得滴漏，其他部位不得漏水；结构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000，任意100m2防水面积上的湿渍不应超过3处，单个湿渍的最大面积不应大于0.2m2；

3 隧道工程中漏水的平均渗漏量不应大于0．05L/m2·d，任意100m2防水面积渗漏量不应大于0.15L/m2·d。

	9.4防水混凝土设计规定

	9.4.1
	防水混凝土结构技术要求
	GB 50157-2013  12.2.1

1 地下工程防水混凝土的设计抗渗等级应符合表12.2.1的规定。

表12.2.1防水混凝土的抗渗等级

结构埋置深度（m）

设计抗渗等级

现浇混凝土结构

装配式钢筋混凝土结构

h＜20

P8

P10

20≤h＜30

P10

P10

40＞h≥30

P12

P12

GB 50157-2013  12.2.4

当结构处于侵蚀性地层中时，防水混凝土的氯离子扩散系数不宜大于4×10-12m2/s；装配式钢筋混凝土结构的氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m2/s.
GB50108-2008  4.1.14

防水混凝土各类材料的总碱量（Na2O当量）不得大于3kg/m3;氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%.

	9.5高架结构防水

	9.5.1
	高架桥面防、排水
	GB 50157-2013  12.4.1

高架桥面应设置连续、整体密封、耐久的防水层。防水层材料可根据环境条件和不同的工程部位选定。

GB 50157-2013  12.4.2
桥面应设置畅通的排水系统，排水设施应便于检查、维修。

	9.5.2
	伸缩缝防水
	GB 50157-2013  12.4.3

伸缩缝应根据构造型式设置桥梁专用变形缝止水带及其金属固定装置，并宜嵌填密封材料形成多道防线。

	9.5.3
	地漏、落水管密封防水
	GB 50157-2013  12.4.4

地漏、落水管等疏排水装置与桥面混凝土结构的接口应加强密封防水，并应便于检查、修复。

	9.6矿山法结构防水措施

	9.6.1
	塑料防水板分区注浆系统
	GB 50157-2013  12.6.5

防水板注浆系统的设置应符合下列规定：

1 注浆系统的环、纵向设置间距，一级设防要求时宜为3m～4m，二级设防要求时宜为4m～5m，顶部宜适当加密；

2 注浆系统宜靠近施工缝和变形缝等特殊部位设置；

GB 50157-2013  12.6.5

变形缝部位宜设置分区系统。

	9.6.2
	防、排水设计
	GB50157-2013  12.6.2

矿山法施工的隧道结构防水，应根据含水地层的特性、围岩稳定情况和结构支护形式确定。在无侵蚀性介质、贫水的Ⅰ、Ⅱ级围岩地段的隧道结构拱、墙，宜采用复合式衬砌防水，有条件时底部可采用限排。地下水较多的软弱围岩地段，应采用全封闭式的复合式衬砌全包防水层。

	9.7盾构法、TBM法隧道防水

	9.7.1
	钢筋混凝土管片
	GB 50157-2013  12.8.1

盾构法施工的隧道，宜采用钢筋混凝土管片、复合管片等装配式衬砌或现浇混凝土衬砌。衬砌管片应采用防水混凝土制作，其抗渗等级不得小于P10，氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m2/s。当隧道处于侵蚀性介质的地层时，应采用耐侵蚀混凝土或在衬砌结构外表面涂刷耐侵蚀的防水涂层。

	9.7.2
	管片密封垫
	GB50157-2013  12.8.4

管片应至少设置一道密封垫沟槽。

GB50157-2013  12.8.5

管片接缝密封垫应能被完全压入密封垫沟槽内，密封垫沟槽的截面积应为密封垫截面积的1倍～1．15倍。

GB50157-2013  12.8.6

管片接缝密封垫应满足在计算的接缝最大张开量和估算的错位量下、埋深水头的3倍水压下不渗漏的技术要求；选用的接缝密封垫应进行一字缝或T字缝耐水压检测。

	9.7.3
	隧道衬砌结构防水措施


	GB 50157-2013  12.8.2

隧道衬砌结构防水措施应符合表12.8.2的规定。

表12.8.2  隧道衬砌结构防水措施


高精度管片

接缝防水

混凝土内衬或其他内衬

外防水涂料

密封垫

嵌缝

注入密封网

螺孔密封圈

一级

必选

必选

全隧道或部分区段应选

可选

必选

宜选

宜选

二级

必选

必选

部分区段宜选

可选

必选

局部宜选

对混凝土有中等以上腐蚀的地层宜选



	9.7.4
	盾构隧道与竖井接头防水
	GB 50157-2013  12.8.11

竖井与隧道结合处，可用刚性接头，但接缝宜采用柔性材料密封处理，并宜加固竖井洞圈周围土体。在软土地层距竖井结合处一定范围内的衬砌段，宜增设变形缝。变形缝环面应粘贴垫片，同时应采用适应变形量大的弹性密封垫。


空调与防排烟
	序号
	审查点
	审查内容

	10.1地铁内部空气环境控制要求

	10.1.1
	地铁内部空气环境控制总体要求
	GB55033-2022

6.4.4城市轨道交通应在车站公共区、地下车站付费区内及列车内设置温度、湿度、二氧化碳浓度、可吸入颗粒物浓度等空气质量指标的监控和记录设施设备。

6.4.5地下车站站内冬季空气温度不应低于12℃。

6.4.11地下车站公共区内、设备与管理用房内的二氧化碳日平均浓度应小于0.15%，空气中可吸人颗粒物的日平均浓度应小于0.25mg/m3。

	10.1.2
	车辆基地空气环境控制要求
	GB 50157-2013
27.4.14油漆库应设置通风设备，并应采取消防和环保措施。库内电气设备均应符合防爆要求。

	10.2供暖通风与空气调节系统

	10.2.1
	新风量
	GB55033-2022

6.4.9当采用通风系统开式运行时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于30 m3；当采用闭式运行时，其新鲜空气量不应少于12．6 m3，且系统的新风量不应少于总送风量的10％。

6.4.10当采用空调系统时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于12．6m3，且系统的新风量不应少于总送风量的10％。

GB 50157-2013  

13.2.33地下车站设备与管理用房内每个工作人员每小时需供应的新鲜空气量不应少于30 m3，且空调系统新风量不应少于总风量的10%。

GB 50736-2012
3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定：

1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表 3.0.6-1规定。

表 3.0.6-1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m3/(h·人)]

[image: image78.png]DK






	10.2.2
	通风设计
	GB55033-2022

5.4.10 地下车站风亭（井）的设置应能防止气流短路，并应符合环境保护要求。

GB 50736-2012
6.1.6凡属下列情况之一时，应单独设置排风系统：

1 两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时；

2 混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时；

3 混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时；

4 散发剧毒物质的房间和设备；

5 建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间；

6 有防疫的卫生要求时。

6.3.2建筑物全面排风系统吸风口的布置，应符合下列规定：

1 位于房间上部区域的吸风口，除用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于 0.4m；

2 用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于 0.1m；

3 用于排出密度大于空气的有害气体时，位于房间下部区域的排风口，其下缘至地板距离不大于 0.3m；

4 因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。

6.3.9事故通风应符合下列规定：

2 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

3 放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备。

GB55037-2022

9.3.3 排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统应符合下列规定：
 1 应采取静电导除等静电防护措施；
 2 排风设备不应设置在地下或半地下；
 3 排风管道应具有不易积聚静电的性能，所排除的空气应直接通向室外安全地点。

	10.2.3
	空调设计
	GB55033-2022

6.4.2车站新(排)风井、集中空调系统的设置和卫生质量应符合下列规定:

3 各系统的新风吸入口应设防护网和初效过滤器; 

4 空调系统的冷却水、冷凝水中不得检出噬肺军团菌。
GB 50736-2012
8.1.8空调冷（热）水和冷却水系统中的冷水机组、水泵、末端装置等设备和管路及部件的工作压力不应大于其额定工作压力。

8.5.20空调热水管道设计应符合下列规定：
1 当空调热水管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器；

	10.3节能

	10.3.1
	节能要求
	GB55015-2021
3.2.8 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本规范第3. 2. 1条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。

3.2.16 风机和水泵选型时，风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的通风机能效等级的2级。循环水泵效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的节能评价值。

3.2.26制冷机房应对下列内容进行计量：

3 制冷机（热泵）耗电量及制冷（热泵）系统总耗电量；

4 制冷系统的总供冷量；

5 补水量。

	10.4防排烟设置场所

	10.4.1
	应设置防烟设施的场所
	GB55037-2022

8.2.1 下列部位应采取防烟措施：

1 封闭楼梯间；

2 防烟楼梯间及其前室；

3 消防电梯的前室或合用前室；

4 避难层、避难间；

5 避难走道的前室，地铁工程中的避难走道。

	10.4.2
	应设置排烟设施的场所
	GB55037-2022
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外，工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施：

1 建筑面积大于300㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300㎡，且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；

2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所；

3 除高温生产工艺的丁类厂房外，其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所；

4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所；

5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房；

7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间；

8公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间；

9 中庭

10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道，其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道，民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施：

1 建筑面积大于50㎡的房间；

2 房间的建筑面积不大于50㎡，总建筑面积大于200㎡的区域。

GB51298-2018    

8.l.l下列场所应设置排烟设施:

1 地下或封闭车站的站厅、站台公共区；

2 同一个防火分区内总建筑面积大于200㎡的地下车站设备管理区,地下单个建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间；

3 连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道；

4 车站设备管理区内长度大于20m的内走道,长度大于60m的地下换乘通道、连接通道和出入口通道。

8.2.7车辆基地的地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、镟轮库、工程车库等场所应设置排烟系统。

GB55037-2022

8.2.3 除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的修车库可不设置排烟设施外，其他汽车库、修车库应设置排烟设施。

	10.5防排烟系统设计

	10.5.1
	防烟系统设计
	GB 55036-2022

11.2.5 机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。不同部位的余压值应符合下列规定：

1、前室、合用前室、封闭避难层（间）、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa；

2、防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。

GB55037-2022
2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

	10.5.2
	排烟系统设计
	GB51298-2018 
8.1.5站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区。站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡,设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750㎡。

GB 51251-2017

4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定，当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

[image: image79.png]F4.2.4 PHBHE IUVRFAHBESRMRALFER

REKBBAARFKE
25 [ H(m) | 45K AL 1 L (m?) Kt e K Ao K BE (m)
500 24
3.0<<H<6.0 1000 36
H>6.0 2000 60m; HAT [ RA &M AR AT 75m





注：1 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时，其防烟分区的长边长度不应大于60m。

2 当空间净高大于9m时，防烟分区之间可不设置挡烟设施。

GB 50157-2013

28.4.12区间隧道火灾的排烟量，应按单洞区间隧道断面的排烟流速不小于2m/s且高于计算的临界风速计算，但排烟流速不得大于11m/s。

GB55036-2022

11.3.1 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
11.3.3 机械排烟系统应符合下列规定：
1 沿水平方向布置时，应按不同防火分区独立设置；
GB 55036-2022

11.3.6 除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外，设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风，且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。

GB51298-2018

8.2.6排烟区应采取补风措施，并应符合下列规定：
3当补风口与排烟口设置在同一防烟分区内时，补风口应设置在室内净高1/2以下，水平距离排烟口不应小于10m。

GB 51251-2017

4.4.12排烟口的设置尚应符合下列规定： 

6 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量，最大允许排烟量应按本标准第4.6.14条的规定计算确定。

《福建省城市轨道交通车辆基地上盖综合利用防火设计标准》DB/T13-433-2023

8.0.4 停车库、列检库、停车列检库、运用库、检修库、镟轮库、轨道车库等建筑内设置的机械排烟系统，应符合下列规定：

1 每个防烟分区的面积不宜大于2000m2且长边长度不宜大于60m；

2 每个防烟分区的排烟量宜根据火灾热释放速率计算确定；

3 当一个排烟系统负担多个防烟分区时，防烟分区数量不应大于3个；

4 当一个排烟系统仅担负一个防烟分区时，着火防烟分区及相邻防烟分区的排烟阀或排烟口应能依次开启，每个防烟分区应采用独立启动的控制方式。

8.0.6盖下车辆基地的消防车环道应满足自然排烟要求，并应符合下列规定：

1 应在消防车道顶板或侧面上方设置开孔，且开孔宜均应设置，相邻开孔边缘间距不应大于60m；

2 开孔的面积不应小于消防车道地面面积的25%，消防车道侧面开孔高度小于4m的开孔面积不应计入消防车道的有效开口面积；

3 当消防车道与顶板或侧面开孔错位时，消防车道内任一点至顶板或侧面开孔的水平距离，不应大于30m。

8.0.9 咽喉区宜采用自然通风方式排烟，当横向宽度大于300m时，应设置排烟系统。采用自然排烟方式时，咽喉区两侧应开敞且横向宽度不应大于300m。

	10.5.3
	防排烟系统控制
	GB55036-2022

11.1.5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动启动；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。

11.2.6 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机。

GB51251-2017
5.2.3机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

	10.5.4
	气体灭火房间通风
	GB 50157-2013 
13.2.31设置气体灭火的房间应设置机械通风系统,所排除的气体必须直接排出地面。

	10.6供暖、通风、空调及防排烟系统的防火措施

	10.6.1
	通风和空气调节系统的防火措施
	GB 50016-2014（2018年版）
6.3.5 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采用防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

GB51251-2017
3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定：

1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内，当确有困难时，未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道，其耐火极限不应低于1.00h ；

2 水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于0.50h；当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.00h。

4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定：

1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。

3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.50h；当确有困难时，可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于1.00h。

4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.00h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

4.5.7 补风管道耐火极限不应低于0.50h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h。

GB 51298-2018
8.4.7用于防烟与排烟的管道、风口与阀门应符合下列规定：
2 排烟管道不应穿越前室或楼梯间，必须穿越时，管道的耐火极限不应低于2.00h。

	10.6.2
	防火阀的设置
	GB 55036-2022

11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀，排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能：

1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上；

2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；

3 排烟风机入口处；

4 排烟管道穿越防火分区处。

GB55037-2022

6.3.5 通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。


给水与排水
	序号
	审查点
	审查内容

	11.1
	设计依据
	特殊消防设计及专业评审意见（若有）

	11.2
	强制性条文
	现行工程建设标准中的强制性条文，我省发布的相关技术性文件涉及轨道交通工程的条文列入本要点。

	11.3
	消防安全性
	《福建省房屋建筑和市政基础设施工程消防设计技术审查导则》（闽建消〔2022〕3号）、《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答》（闽建消〔2025〕1号）等涉及轨道交通工程消防安全的条文列入本要点。

	11.4
	人防工程防护安全性
	《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ02-2009以及《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程（暂行）》RFJ001-2021等涉及轨道交通人防工程防护安全性的条文列入本要点。

	11.5
	给水系统
	

	11.5.1
	系统选择
	GB50015-2019

3.4.1 建筑物内的给水系统应符合下列规定：

1 应充分利用城镇给水管网的水压直接供水；

2 当城镇给水管网的水压和（或）水量不足时，应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方式；

3 当城镇给水管网水压不足，采用叠压供水系统时，应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可。

GB50157-2013  
14.4.3 当城市自来水的供水量和供水压力不能满足车辆基地生产、生活给水系统的要求时，应设给水泵房和蓄水池，给水加压设备宜采用变频调速或叠压供水装置。

	11.5.2
	水质和防水质污染
	GB55020-2021  
3.1.4 自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接。

GB50015-2019  

3.3.5 生活饮用水水池（箱）进水管应符合下列规定： 进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径，且不应小于25mm，可不大于150mm。

3.3.12 在给水管道防回流设施的同一设置点处，不应重复设置防回流设施。

3.3.21 在非饮用水管道上安装水嘴或取水短管时，应采取防止误饮误用的措施。

	11.5.3
	给水管道
	GB50157-2013 

14.2.5.5 给水管不应穿过变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电气房间。

14.2.5.3 给水引入管上应设置绝缘短管或采取其他绝缘措施。

	11.5.4
	水池、水箱
	GB50015-2019  

3.3.15 供单体建筑的生活饮用水池（箱）与消防用水的水池（箱）应分开设置。

3.3.17 建筑物内的生活饮用水水池（箱）及生活给水设施，不应设置于与厕所、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内；其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。

3.3.18.3 进出水管布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置。
3.3.18.5 泄水管和溢流管的排水应间接排水，并应符合本标准第4.4.13条、第4.4.14条的规定。
GB 55020-2021
3.4.6 生活给水水池（箱）应设置水位控制和溢流报警装置。

	11.6
	排水系统
	

	11.6.1
	建筑环保
	GB50157-2013 

14.4.11 洗车库的废水应经过处理后重复利用；其他含油废水，不符合国家规定的排放标准时，应经过处理达到标准后排放。

	11.6.2
	管道敷设
	GB50015-2019 

4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定：3 排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内；4 排水管道不得穿过变形缝；当排水管道必须穿过变形缝时，应采取相应技术措施。 

	11.6.3
	排水泵站布置
	GB55033-2022 

6.5.3 地下车站及地下区间隧道排水泵站（房）的设置应符合下列规定： 

1 区间隧道线路实际最低点应设排水泵站；

2 当出入线洞口的雨水不能按重力流方式排至洞外地面时，应在洞口内适当位置设排雨水泵站；

3 露天出入口及敞开风口应设排雨水泵房，并应满足当地防洪排涝要求。

6.5.4 地面车站、高架车站及车辆基地运用库、检修库、高层建筑屋面排水管道设计应按当地10年一遇的暴雨强度计算，设计降雨历时应按5min计算；屋面雨水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。

	11.6.4
	防洪排涝
	执行所在城市的防洪实施标准。

	11.7
	消防系统
	

	11.7.1
	气体灭火系统
	《福建省城市轨道交通车辆基地上盖综合利用防火设计标准》DBJ/T 13-433-2023 

7.3.1 除不宜用水保护或灭火的场所,下列场所应设置自动喷水灭火系统: 1停车库、列检库、停车列检库、运用库、检修库、镟轮库、轨道车库及上述库房的辅跨区域；2工程车库、内燃机车库、其他丙类厂房和仓库；3储存可燃和难燃物品的高架仓库或高层仓库；4 电动汽车的充电设施。

7.3.3 变电所、变压器室、补偿装置室、配电装置室，蓄电池室、电源室、计算机数据中心机房、通信机房、信号机房等无人值守的重要电气设备用房，应设置自动灭火系统。 

	11.7.2
	消防水池水箱最低水位要求
	GB50974-2014  

5.1.13.2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。

5.1.13.4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求，吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定，但不应小于600mm，当采用旋流防止器时，淹没深度不应小于200mm。

5.2.6.2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定，当采用防止旋流器时应根据产品确定，且不应小于150mm的保护高度。


供  电
	序号
	审查点
	审查内容

	12.1供电系统

	12.1.1
	外电源
	GB 50157-2013  15.1.4

供电设计应根据建设程序，从可行性研究阶段开始会同城市电力部门协商确定下列内容：

外电源方案及主变电所设置；

供电系统的一次接线方案；

近、远期外部电源容量及电压偏差范围；

电能计量要求；

城市电网近、远期的规划资料及系统参数；

城市电网变电所馈出线继电保护与地铁供电系统进线继电保护的设置和时限配合；

调度的要求及管理分工。

	12. 1.2
	一级负荷的供电
	GB 50157-2013  15.1.6  

一级负荷必须采用双电源双回路供电。

《地铁设计规范》GB 50157-2013  15.1.7  

一级负荷中特别重要的负荷，应增设应急电源，并严禁其他负荷接入。

	12.1.3
	主所电源
	GB 50157-2013  15.1.12

主变电所、电源开闭所进线电源应至少有一个为专线电源。

	12.1.4
	中压网络
	GB 50157-2013  15.1.16

供电系统的中压网络应按列车运行的远期通过能力设计，对互为备用线路，一路退出运行另一路应承担其一、二级负荷的供电，线路末端电压损失不宜超过5%。

	12.1.5
	电能质量
	GB 50157-2013  15.1.21

直流牵引系统及非线性用电设备所产生的谐波应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定。

	12.1.6
	保护和监控
	GB 55033-2022  6.1.2 
供电系统应具有完备的继电保护和自动装置。
GB 55033-2022  6.1.4

供电系统应具有电力远程监控功能。

	12.1.7
	主要材料选择
	GB 50157-2013  15.1.23

在地下使用的主要材料应选用无卤、低烟阻燃或耐火的产品。

	12.1.8
	接地
	GB 50157-2013  15.1.25

供电系统及其设备的功能性接地、保护性接地与防雷接地应采用综合接地系统。

	12.2变电所

	12.2.1
	主接线
	GB 50157-2013  15.2.12

变电所的中压侧、低压侧应采用分段单母线接线，两套牵引整流机组应接在同一段中压母线上，直流牵引母线宜采用单母线接线。

	12.2.2
	平面布置
	GB 50157-2013  15.2.15

变电所设备布置应符合现行国家标准《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060或《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的相关规定。直流牵引配电装置应满足中压开关设备的布置要求。非封闭干式变压器应设于独立房间。

GB 55024-2013  3.2.1

变电所布置应符合下列规定:

配电室、电容器室长度大于7m时，应至少设置两个出入口。

当成排布置的电气装置长度大于6m时，电气装置后面的通道应至少设置两个出口;当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m时，尚应增加出口。

变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门，应为甲级防火门并应向外开启。

相邻高压电气装置室之间设置门时，应能双向开启。

相邻电气装置带电部分的额定电压不同时，应按较高的额定电压确定其安全净距，电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求。

变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。

	12.2.3
	抗震措施
	GB 50981-2014  7.4、7.5

变配电设备安装及线路敷设的抗震设计要求具体内容见规范第7.4、7.5节。

	12.2.4
	保护配置
	GB 50157-2013  15.2.19

变电所的中压继电保护设置应符合国家现行标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/ T50062的有关规定。

《地铁设计规范》GB 50157-2013  15.2.20

对牵引整流机组的下列故障及异常运行，应设相应的保护装置：

内部短路；

元件故障；

元件温升超过限定值；

外部短路。

GB 50157-2013  15.2.21

对直流牵引馈线的短路故障及异常运行，应该设置下列基本保护：

大电流短路断路器直接跳闸；

过流保护；

电流变化率及其增量保护；

双边联跳保护。

GB 50157-2013  15.2.22

直流牵引供电设备应设置框架保护。

GB 50157-2013  15.2.23

直流牵引馈线开关应具有在线检测的自动重合闸功能。

GB 50157-2013  15.2.25

地上牵引变电所及与地上相邻的地下牵引变电所，每路直流馈线及负母线应设置雷电过电压吸收装置。

GB 50157-2013  15.2.26

地上变电所配电变压器的高、低压侧应设置避雷器或浪涌保护器。

	12.2.5
	过电压保护
	GB 50157-2013  15.2.27

过电压保护应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620的有关规定。

	12.2.6
	综合自动化
	GB 50157-2013  15.2.29

变电所综合自动化装置应具备下列基本功能：

保护、控制、信号、测量；

电源自动转接；

必要的安全联锁；

程序操作；

装置故障自检；

开放的通信协议及接口。

	12.2.7
	操作电源
	GB 50157-2013  15.2.17

变电所的交、直流电源屏的电源，应接自变电所的两段低压母线。

GB 50157-2013  15.2.18

变电所直流操作电源蓄电池容量应满足交流停电情况下连续供电2h的要求。

	12.2.8
	接地装置
	GB 55024-2013  7.2.11

变电所接地装置的接触电压和跨步电压不应超过允许值。

	12.2.9
	设备选型
	GB55015-2021  3.3.1

电力变压器、交流接触器的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

	12.3牵引网

	12.3.1
	气象条件
	GB 50157-2013  15.3.16

架空接触网设计的气象条件的确定，地下部分的气温取值应根据环境条件确定，其余应符合现行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB10009及《铁路电力牵引供电隧道内接触网设计规范》TB10075的有关规定。

	12.3.2
	电分段
	GB 50157-2013  15.3.4

接触网的电分段应设在下列位置：

对车站牵引变电所，设在列车进站端；

对区间牵引变电所，设在变电所直流电缆出口处；

配线与正线的衔接处；

车辆基地各电化库入口处。

	12.3.3
	安全防护
	GB 50157-2013  15.3.26

接触网应满足限界要求。车辆基地内架空接触网应设置限界门。

GB 50157-2013  15.3.30

固定支持架空接触网的非带电金属体，应与接触网架空地线相连接。接触网架空地线应接至牵引变电所接地装置。

	12.3.4
	防雷接地
	GB 50157-2013  15.3.27

地上区段架空接触网应设置避雷器，其间距不应大于300m，在隧道入口和为地上线接触网供电的隔离开关处应设置避雷器。

GB 50157-2013  15.3.28

地上区段架空接触网的架空地线，应每隔200m设置火花间隙；在满足条件时，接触网架空地线可兼做避雷线。

GB 50157-2013  15.3.29

避雷器和火花间隙的接地电阻不应大于10Ω。

	12.4电缆工程

	12.4.1
	电缆选型
	GB 55033-2022  6.1.8

在地下使用的电气设备及材料，应选用低损耗、低噪声、防潮、无自爆、低烟、无卤、阻燃或耐火的定型产品。

GB 50157-2013  15.4.2

火灾时需要保证供电的配电线路应采用耐火铜芯电缆或矿物绝缘耐火铜芯电缆。

GB55037-2022  10.2.2

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、城市综合管廊工程中的电力电缆，应采用燃烧性能不低于B1级的电缆或阻燃型电线。

GB 51348-2019  13.9.1

5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气烟毒性为t0级、燃烧低落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。

	12.4.2
	电缆敷设
	GB 50157-2013  15.4.3

电缆敷设应便于检修维护。电缆在区间及车站内敷设时，各相关尺寸及距离应符合表15.4.3的规定。

表15.4.3电缆敷设的相关尺寸及距离（mm）

名称

电缆通道

电缆沟

水平

垂直

水平

垂直

两侧设电缆支架的通道净宽

≥1000

/

≥300

/

一侧设电缆支架的通道净宽

≥900

/

≥300

/

电缆支架层间距离

电力电缆

/

≥200

/

≥250

控制电缆

/

≥100

/

120

电缆支架之间的距离

电力电缆

1000

1500

1000

/

控制电缆

800

1000

800

/

车站站台板下电缆通道净高

地上车站

/

≥1900

/

/

地下车站

/

≥1300

/

/

变电所内电缆夹层板下净高

/

≥1900

/

/

电力电缆之间的净距

≥35

/

≥35

注：电力电缆与控制电缆混敷时，电缆支架之间的距离宜采用控制电缆标准。

GB 50157-2013  15.4.6

同一重要回路的工作与备用电缆，应配置在不同层的支架上。

GB 50157-2013  15.4.9

电缆在地上线路采用支架明敷时，宜采用罩、盖等遮阳措施。

	12.4.3
	电缆接地
	GB 50157-2013  15.4.15

中压交流电力电缆金属层的接地方式及其要求，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。

	12.4.4
	防火封堵
	GB 50157-2013  15.4.16

电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的空洞处，均应实施阻火封堵。

GB 55037-2022  10.2.3-3

室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施，防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h，门应采用甲级防火门。

	12.5电力监控

	12.5.1
	基本要求
	GB 50157-2013  15.6.8

系统功能应包括遥控、遥信、遥测、遥调，并应具备数据传输及处理、报警处理及统计报表、用户画面、自检、维护和扩展、信息查询、安全管理、系统组态、在线检测、时钟同步、培训等功能。

	12.5.2
	主机配置
	《地铁设计规范》GB 50157-2013  15.6.14

主站设备应按双冗余系统的原则进行配置。

	12.5.3
	系统的主要技术指标
	《地铁设计规范》GB 50157-2013  15.6.18

电力监控系统的主要技术指标应符合下列规定：

遥控命令传送时间不应大于3s；

遥信变位传送时间不应大于3s；

遥控正确率不应低于99.9%；

遥信正确率不应低于99.9%；

遥信分辨率（子站）不应大于10ms；

遥测综合误差不应大于1.5%；

站间S0E分辨率不应大于15ms；

双机自动切换时间不应大于30s；

画面调用响应时间不应大于3s；

数据传输通道通信传输速率不应低于100Mbps；

设备平均无故障工作时间 不应低于20000h；

设备平均修复时间不应多于1h。

	12.6杂散电流防护

	12.6.1
	杂散电流防护
	GB 55033-2022  6.1.10

回流走行轨应按牵引区间设置回流分断点，轨道应采用绝缘式轨隙连接方式实现彼此间的连接和电气分割。

GB 55033-2022  2.3.6

杂散电流防护指标应符合下列规定：

钢筋混凝土结构极化电位正向偏移应小于0.5V；

结构钢筋对地电位高峰小时正向偏移平均值应取0.1V。

	12.6.2
	直流设备安装
	GB 50157-2013  15.7.15

直流牵引供电系统应为不接地系统，牵引变电所中的直流牵引供电设备必须绝缘安装。

	12.6.3
	走行轨电位
	GB 55033-2022  6.1.10

回流走行轨与地之间的电压应符合下列规定：

1）在正常运行条件下正线应小于或等于DC120V，车辆基地应小于或等于DC60V；

2）当瞬时超过时应具有可靠的安全保护措施。


动力照明
	序号
	审查点
	审查内容

	13.1供配电系统

	13.1.1
	负荷分级
	GB 51298-2018  11.1.1
地铁的消防用电负荷应为一级负荷。 其中,火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、变电所操作电源和地下车站及区间的应急照明用电负荷应为特别重要负荷。

GB 50157-2013  15.5.1
地铁用电设备的负荷分级应符合下列规定：

1 下列负荷应为一级负荷：

火灾自动报警系统设备、消防水泵及消防水管电保温设备、防排烟风机及各类防火排烟阀、防火(卷帘)门、消防疏散用自动扶梯、消防电梯、应急照明、主排水泵、雨水泵、防淹门及火灾或其他灾害仍需使用的用电设备；通信系统设备、信号系统设备、综合监控系统设备、电力监控系统设备、环境与设备监控系统设备、门禁系统设备、安防设施；自动售检票设备、站台门设备、变电所操作电源、地下站厅站台等公共区照明、地下区间照明、供暖区的锅炉房设备等；
    2）火灾自动报警系统设备、环境与设备监控系统设备、专用通信系统设备、信号系统设备、变电所操作电源、地下车站及区间的应急照明为一级负荷中特别重要负荷。
    2 乘客信息系统、变电所检修电源、地上站厅站台等公共区照明、附属房间照明、普通风机、排污泵、电梯、非消防疏散用自动扶梯和自动人行道，应为二级负荷；

3 区间检修设备、附属房间电源插座、车站空调制冷及水系统设备、广告照明、清洁设备、电热设备、培训及模拟系统设备，应为三级负荷；

4 车辆基地、控制中心大楼内建筑电气设备的负荷分级，应符合现行行业标准《民用建筑电气设计标准》GB51348的有关规定。

	13.1.2
	配电要求
	GB 50157-2013  15.1.7

一级负荷中特别重要的负荷，应增设应急电源，并严禁其他负荷接入。

GB 50157-2013  28.6.1

消防用电设备应按一级负荷供电，并应在末级配电箱处设置自动切换装置。当发生火灾而切断生产、生活用电时，消防设备应能保证正常工作。

GB 50157-2013  15.5.2

动力照明配电应符合下列规定：

1 消防及其他防灾用电设备应采用专用的供电回路。

3 各级配电开关设备宜预留备用回路。

4 动力照明配电设备宜集中布置。车站应设动力照明配电室，在通风设备容量较大且设备较集中场所及冷冻机房等处，宜设配电室。车辆基地的单体建筑内用电设备容量较大且在该建筑内没有降压变电所时，应设配电室。

5 负荷性质重要或容量较大的集中设备应采用放射式配电。

7 区间照明电压偏差允许值应为＋5％～－10％，其他用电设备端子处电压偏差允许值应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

8 电缆通道应设照明，其电压不应超过36V。

11 区间和道岔附近应设置供维修用移动电器的电源设施。

GB 51298-2018  11.1.2

火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、消房泵及消防水管电保温设备、通信、信号、变电所操作电源、站台门、防火卷帘、活动挡烟垂壁、自动灭火系统、事故疏散兼用的自动扶梯、地下车站及区间的废水泵等应采用双重电源供电,并应在最末一级配电箱处进行自动切換。其中,火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、变电所操作电源和地下车站及区间的应急照明电源应增设应急电源。 

GB 50157-2013  19.6.1

火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源；主电源的负荷等级应为一级。

GB 50157-2013  19.6.2

火灾自动报警系统直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池组供电，其容量应保证主电源断电后连续供电1h。采用集中设置蓄电池时，火灾报警控制器供电回路应单独设置。 

GB 51298-2018  11.1.3

车站内设置在同一侧(端)的火灾事故风机、防排烟风机及相关风阀等一级负荷,其供电电源应由该侧(端)双重电源自切柜单回路放射式供电;当供电距离较长时,宜采用由变电所双重电源直接供电,并应在最末一级配电箱处自动切换。

GB 51298-2018  11.1.6

消防用电设备作用于火灾时的控制回路,不得设置作用于跳闸的过载保护或采用变频调速器作为控制装置。

	13.2低压配电

	13.2.1
	低压电器选择
	GB51348-2019  7.5.3

三相四线制系统中四极开关的选用，应符合下列规定：

1 电源转换的功能性开关应作用于所有带电导体，且不得使所连接电源并联；

2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关，应采用切断相导体和中性导体的四极开关；

3 正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关。

GB51348-2019  7.5.5

5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器：

2）人体可能无法及时摆脱的固定式设备；

3）室外工作场所的用电设备；

	13.2.2
	导体选择
	GB 50157-2013  15.4.1

1 地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；

GB 50157-2013  15.4.2

火灾时需要保证供电的配电线路应采用耐火铜芯电缆或矿物绝缘耐火铜芯电缆。

GB 51298-2018  11.3.1

消防用电设备的电线电缆选择和數设应满足火灾时连续供电的需要，所有电线电缆均应为铜芯。

GB 51298-2018  11.3.2

地下线路敷设的电线电缆应采用低烟无卤阻燃电线电缆,地上线路敷设的电线电缆宜采用低烟无卤阻燃电线电缆。

GB 51298-2018  11.3.4

消防用电设备的配电线路应采用耐火电线电缆。

GB 51298-2018  11.3.5
当电缆成束敷设时，应采用阻燃电缆，且电缆的阻燃级别不应低于B级，敷设在同一建筑内的电缆的阻燃级别宜相同。
GB 51348-2019  13.9.1

5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。

	13.2.3
	线路敷设
	GB 50016-2014（2018年版）  10.1.10

消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：

1 明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。

2 暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
GB 50157-2013  15.4.16
电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。

	13.2.4
	低压配电线路保护
	GB51348-2019  7.6.1

2 低压配电线路采用的上、下级保护电器，其动作宜具有选择性，各级保护电器之间应能协调配合；对于非重要负荷的保护电器，可采用无选择性切断。
GB51348-2019  7.6.7

保护电器的装设位置应符合下列规定：

1 过负荷保护电器应装设在导体截面积、安装方式或系统结构改变处。当满足下列条件之一时，过负荷保护电器可沿着该布线的线路任意处装设：

1)该布线的短路保护符合本标准第7.6.2条的规定；

2)其长度不应超过3m,且采取了防止机械损伤等保护措施，并远离可燃物。

GB51348-2019  7.7.6

对于交流配电系统中不超过32A的终端回路，其故障防护最长的切断电源时间不应大于表7.7.6的规定。

表7.7.6 最长的切断电源时间（S)

系统

50V<[image: image80.png]


≤120V

120V<[image: image81.png]


≤230V

230V<[image: image82.png]


≤400V

[image: image83.png]


>400V

TN

0.8

0.4

0.2

0.1

TT

0.3

0.2

0.07

0.04

交流配电系统中超过63A的配电回路，TN系统保护电源的时间不应超过5S，TT系统切断电源的时间不应超过1S。

	13.3常用设备电气装置

	13.3.1
	电动机
	GB 50055-2011  2.5.4
自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施；远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施；当突然起动可能危及周围人员安全时，应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。

GB51348-2019  9.2.5 

交流电动机启动时，其配电母线上的电压应符合下列规定：

1 电动机频繁启动时，不宜低于额定电压的90%；电动机不频繁启动时，不宜低于额定电压的85%；

2 当电动机不频繁启动且不与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器时，不宜低于额定电压的80%；

	13.3.2
	电梯、自动扶梯
	GB51348-2019  9.3.6

电梯井道配电应符合下列规定：

1 电梯井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、管道、线缆等。

2 井道内应设置照明，且照度不应小于50lx，并应符合下列要求：

2）轿顶及井道照明宜采用24V的半导体发光照明装置，（LED)或其他光源，当采用220V光源时，供电回路应增设剩余电流动作保护器。

	13.3.3
	电动门和电动伸缩门窗
	GB51348-2019  9.4.5

室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路，应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护器，并应做等电位联结。

	13.3.4
	其他用电设备
	GB 50016-2014（2018年版）  10.2.4

开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

额定功率不小于60W 的白炽灯、卤钨灯、高压纳灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

GB 50157-2013  28.6.4
照明器标明的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防灾保护措施。可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。

	13.4照明

	13.4.1
	照明方式和照明种类
	GB/T 16275  4.1.2

城市轨道交通工作场所照明种类可分为：正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。

GB 50157-2013  15.5.4

应急照明可包括备用照明和疏散照明，其设置应符合下列规定：

1 当正常照明失电后，对需要确保正常工作或活动继续的场所应设置备用照明；

2 当正常照明因故障熄灭或火灾情况下正常照明断电时，对需要确保人员安全疏散的场所应设置疏散照明。

GB 50157-2013  28.6.5

下列部位应设置应急疏散照明：

1车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯；

2车站附属用房内走道等疏散通道；

3区间隧道；

4车辆基地内的单体建筑物及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯间（含前室）。

GB 50157-2013  28.6.6

下列部位应设置疏散指示标志：

1车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口；

2车站附属用房内走道等疏散通道及安全出口；

3区间隧道；

4车辆基地内的单体建筑物及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道及安全出口。

GB51298-2018  11.2.1 

变电所、配电室、环控电控室、通信机房、信号机房、消防水泵房、事故风机房、防排烟机房、车站控制室、站长室以及火灾时仍需坚持工作的其他房间，应设置备用照明。

GB51298-2018  11.2.2

车站公共区、楼梯或扶梯处、疏散通道、避难走道（含前室）、安全出口、长度大于20米的内走道、消防楼梯间、防烟楼梯间（含前室）、地下区间、联络通道应设置疏散照明。



	13.4.2
	照度标准
	GB51298-2018 

11.2.4  应急照明的照度应符合下列规定：

1 车站疏散照明的地面最低水平照度不应小于3.0lx，楼梯或扶梯、疏散通道转角处的照度不应低于5.0lx。

2 地下区间道床面疏散照明的最低水平照度不应小于3.0lx。

3 变电所、配电室、环控电控室、通信机房、信号机房、消防水泵房、车站控制室、站长室等应急指挥和应急设备设置场所的备用照明，其照度不应低于正常照明照度的50%。

4 其他场所的备用照明,其照度不应低于正常照明照度的10%。

GB50016-2014（2018年版）10.3.2 

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：

1 对于疏散走道，不应低于1.0lx。

3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx；对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室、或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。

	13.4.3
	应急疏散照明的安装
	GB 50157-2013  28.6.8

疏散指示标志的设置应符合下列要求：

1 疏散通道拐弯处、交叉口、沿通道长向每隔不大于10m处，应设置灯光疏散指示标志，指示标志距地面应小于1米。

2 疏散门、安全出口应设置灯光疏散指示标志，并应设置在门洞正上方。

GB51298-2018  5.6

5.6.1 站台和站厅公共区、人行楼梯及其转角处、自动扶梯、疏散通道及其转角处、防烟楼梯间、消防专用通道、安全出口、避难走道、设备管理区内的走道和变电所的疏散通道等，均应设置电光源型疏散指示标志。

5.6.2 站台和站厅公共区内的疏散指示标志应设置在柱面或墙面上，标志的上边缘距地面不应大于 1m、间距不应大于20m且不应大于两跨柱间距；

5.6.3 安全出口和疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在门洞边缘或门洞的上部，标志的上边缘距吊顶面不应小于 0.5m，下边缘距地面不应小于 2m。

5.6.4 疏散通道两侧及转角处的疏散指示标志应没置在墻面上，标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于10m，通道转角处的标志间距不应大于 1m。设备管理区疏散走道内的疏散指示标志间距不应大于 10m。

5.6.6 地下区间纵向疏散平台上应设置疏散指示标志和与疏散疏散平台的侧墙上，不应侵占疏散平台宽度，间距不宜大于15m。

5.6.7 地下区间之间的联络通道的洞口上部，应垂直于门洞设置具有双面标识常亮的疏散指示标志。

5.6.8 疏散指示标志应设置在不被遮挡的醒目位置，不应设置在可开启的门、窗和其他可移动的物体上。疏散指示标志的图形及其文字的尺寸应与空间大小及标志的设置间距匹配。

	13.4.4
	应急照明备用电源的供电时间
	GB 50157-2013  15.5.5

当正常交流电源全部退出，地下线路应急照明连续供电时间不应小于60min；地上线路及建筑的应急照明供电时间，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

	13.4.5
	应急照明配电
	GB 51298-2018  11.l.5

应急照明应由应急电源提供专用回路供电,并应按公共区与设备管理区分回路供电。 备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电。

	13.5接地

	13.5.1
	接地装置
	CJJ/T 49-2020  15.7.9

地铁杂散电流防护工程设计应与电气安全、接地安全等相关的防护设计相互协调，并应同时进行系统设计。

GB 50157-2013  15.7.9

供电系统中电气装置与设施的外露可导电部分除有特殊规定外均应接地。

GB 50157-2013  15.7.10

当供电系统与其他系统共用接地接地装置时，其接地电阻不应大于接入设备中要求的最小值。

GB 50157-2013  15.7.12

变电所应利用车站结构钢筋或变电所结构基础钢筋等自然接地极作为接地装置，并宜敷设以水平接地极为主的人工接地网。自然接地装置和人工接地网间应采用不少于两根导体在不同地点相连接。自然接地极与人工接地网的接地电阻值应能分别测量。

GB51348-2019  12.2.2

交流电气装置或设备的外露可导电部分的下列部分应接地：

1 配电变压器的中性点和变压器、低电阻接地系统的中性点所接设备的外露可导电部分；

2 电机、配电变压器和高压电器等的底座和外壳；

3 发电机中性点柜的外壳、发电机出线柜、母线槽的外地和电气装置或设备的保护接地。

3 发电机中性点柜的外壳、发电机出线柜、母线槽的外壳等；

4 配电、控制和保护用的柜（箱）等的金属框架；

5 预装式变电站、干式变压器和环网柜的金属箱体等；

6 电缆沟和电缆隧道内，以及地上各种电缆金属支架等；

7 电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等；

8 高压电气装置以及传动装置的外露可导电部分；

9 附属于高压电气装置的互感器的二次绕组和控制电缆的金属外皮。


通  信
	序号
	审查点
	审查内容

	14.1
	一般规定
	GB 50157-2013  17.1.9
信号系统的车载设备严禁超出车辆限界，信号系统的地面设备严禁侵入设备限界。
GB 50981-2014  7.1.2 
内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
GB 55024-2022  6.1.1
1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线。
GB 55024-2022  6.1.2 

导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%；电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。

	14.2
	线缆
	GB 50157-2013  15.4.1
地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。
GB 55037-2022  10.2.2 

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆，应采用燃烧性能不低于B1级的电缆或阻燃型电线。

	14.3
	室外布线
	GB 55024-2022  6.3.1

1 除安全特低电压外，室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆，并应采取相应的保护措施；
2 室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。

GB 55024-2022  6.3.2 
当采用电缆排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设电缆人（手）孔井。电缆人（手）孔井不应设置在建筑物散水内。

	14.4
	布线系统
	GB 55024-2022  8.7.1 

1 电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m 时，每隔 20m～30m 应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地；
2 镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

	14.5
	抗震设计
	GB 50981-2014  7.4.3

1 蓄电池应安装在抗震架上；

2 蓄电池安装重心较高时，应采取防止倾倒措施。
GB 50981-2014  7.4.4

1 当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体；

2 壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。

	14.6
	防雷与接地
	GB 50157-2013  17.7.6

1 信号设备室内应设综合接地箱；当采用综合接地时，应接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于1Ω；

2 信号室外设备应通过线缆接地；

3 出入信号设备室的电缆应采用屏蔽电缆，应在室内对电缆屏蔽层一端接地，并应在引入口设金属护套；

4 车辆基地内未设综合接地系统或局部未设时，信号设备可分散接地。分散接地电阻值不应大于4Ω。
GB 50157-2013  17.7.7

1 高架和地面线的室外信号设备及与隧道以外连接的室内信号设备应具有雷电防护措施；

2 室外信号设备的金属箱、盒壳体应接地；

3 信号设备室电力线引入处应单独设置电源防雷箱。


信  号
	序号
	审查点
	审查内容

	15.1
	一般规定
	GB 50157-2013  17.1.9
信号系统的车载设备严禁超出车辆限界，信号系统的地面设备严禁侵入设备限界。
GB 50981-2014  7.1.2 
内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
GB 55024-2022  6.1.1
1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线。
GB 55024-2022  6.1.2 

导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%；电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。

	15.2
	线缆
	GB 50157-2013  15.4.1
地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。
GB 55037-2022  10.2.2 

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆，应采用燃烧性能不低于B1级的电缆或阻燃型电线。

	15.3
	室外布线
	GB 55024-2022  6.3.1

1 除安全特低电压外，室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆，并应采取相应的保护措施；
2 室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。

GB 55024-2022  6.3.2 
当采用电缆排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设电缆人（手）孔井。电缆人（手）孔井不应设置在建筑物散水内。

	15.4
	布线系统
	GB 55024-2022  8.7.1 

1 电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m 时，每隔 20m～30m 应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地；
2 镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

	15.5
	抗震设计
	GB 50981-2014  7.4.3

1 蓄电池应安装在抗震架上；

2 蓄电池安装重心较高时，应采取防止倾倒措施。
GB 50981-2014  7.4.4

1 当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体；

2 壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。

	15.6
	防雷与接地
	GB 50157-2013  17.7.6

1 信号设备室内应设综合接地箱；当采用综合接地时，应接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于1Ω；

2 信号室外设备应通过线缆接地；

3 出入信号设备室的电缆应采用屏蔽电缆，应在室内对电缆屏蔽层一端接地，并应在引入口设金属护套；

4 车辆基地内未设综合接地系统或局部未设时，信号设备可分散接地。分散接地电阻值不应大于4Ω。
GB 50157-2013  17.7.7

1 高架和地面线的室外信号设备及与隧道以外连接的室内信号设备应具有雷电防护措施；

2 室外信号设备的金属箱、盒壳体应接地；

3 信号设备室电力线引入处应单独设置电源防雷箱。


自动售检票系统

	序号
	审查点
	审查内容

	16.1设备配置

	16.1.1
	设备配置
	GB 50157-2013  18.1.4

自动售检票系统的设计能力应满足地铁超高峰客流量的需要。自动售检票设备的数量应按近期超高峰客流量计算确定，并应按远期超高峰客流量预留位置与安装条件。

GB 50157-2013  18.5.1

自动检票机的设置宜满足每组不少于3通道要求。

GB 50157-2013  18.5.3

每个独立的付费区应至少设置一个双向宽通道自动检票机，宽通道自动检票机通道净距宜为900mm。

	16.2设备布置

	16.2.1
	设备布置
	GB 50157-2013  18.5.4

自动售票机的设置应在满足乘客通行的基础上，保证乘客排队购票的空间。

	16.3紧急放行功能

	16.3.1
	紧急放行功能
	GB 55033-2022  6.8.1

车站控制室应设置紧急控制按钮，并与火灾自动报警系统实现联动；当车站处于紧急状态或设备失电时，自动检票机阻挡装置应处于释放状态。

	16.4配电

	16.4.1
	配电
	GB 50157-2013  18.6.1

清分系统、灾备系统、线路中央计算机系统、车站计算机系统、车站终端设备的用电负荷应为一级负荷，维修测试系统的用电负荷宜为二级负荷。

GB 50054-2011  6.1.2

配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性应具有选择性，且各级之间应能协调配合。非重要负荷的保护电器，可采用部分选择性或无选择性切断。

	16.5其他

	16.5.1
	接地
	GB 55033  6.8.2

自动售检票系统的防雷接地与交流工频接地、直流工作接地、安全保护接地应共用综合接地体，接地装置的接地电阻值应按接入设备要求的最小值确定，其接地测试值不应大于1Ω。
GB 50157-2013  18.6.4

自动售检票系统应采用综合接地，接地电阻不应大于1Ω。
GB 50157-2013  18.6.5

车站终端设备、金属管、槽、接线盒、分线盒等应进行电气连接，并应可靠接地。

GB 50303-2015  8.1.5

UPS输出端的系统接地连接方式应符合设计要求。

GB 51348-2019  6.3.7

当UPS输出端的隔离变压器为TN-S、TT接地形式时，中性点应接地。

GB/T 50381-2018  12.3.2 4

屏蔽接地要求数据线缆屏蔽层应单点接地。

GB/T 50381-2018  12.3.2 5

接地连接绝缘铜芯导线截面面积应满足设计要求。

	16.5.2
	防雷
	GB 50311-2016  8.0.10

当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器。

	16.5.3
	电线、电缆要求
	GB 55037-2022  10.2.2

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、城市综合管廊工程中的电力电缆，应采用燃烧性能不低于B1级的电缆或阻燃型电线。
GB 50157-2013  15.4.1

1 地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；

2 地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。

	16.5.4
	管线敷设
	GB 50157-2013  18.6.6

通信电缆应与电源电缆分管或分槽敷设，预埋管、槽应防水防尘，并避开围栏立柱设置的位置。


火灾自动报警系统

	序号
	审查点
	审查内容

	17.1一般规定

	17.1.1
	一般规定
	GB 50157-2013  19.1.1

车站、区间隧道、区间变电所及系统设备用房、主变电所、集中冷站、控制中心、车辆基地，应设置火灾自动报警系统（FAS）。

	17.2系统组成及功能

	17.2.1
	系统组成及功能
	GB 51298-2018  9.1.2

正常运行工况需控制的设备，应由环境与设备监控系统直接监控；火灾工况专用的设备，应由火灾自动报警系统直接监控。

GB 51298-2018  9.1.6

地铁工程的火灾自动报警系统应由中央级、车站级或车辆基地级、现场级火灾自动报警系统及相关通信网络组成。

GB 51298-2018  9.2.1

中央级火灾自动报警系统，应具备显示全线火灾报警信息和对全线消防设备实行集中控制、故障报警、信息显示、查询打印等功能，并应靠近行车调度设置在控制中心的中央控制室内。中央控制室内的综合显示屏上应能显示全线的火灾信息。

GB 51298-2018  9.2.2

车站级火灾自动报警系统，应具备对其所管辖范围内车站和相邻区间的消防设备实行监控管理、故障报警、信息显示、查询打印及信息上传控制中心等功能，并应设置在车站控制室内。主变电所宜设置区域报警控制盘，并应纳入邻近车站统一管理。

GB 51298-2018  9.2.3

车辆基地级火灾自动报警系统应具备对其所辖范围独立执行消防监控管理，显示整个车辆基地火灾报警信息和对本辖区进行消防控制、故障报警、信息显示、查询打印及信息上传控制中心等功能，并应设置消防控制室。

GB 51298-2018  9.2.4

车辆基地的消防控制室宜设置在综合楼或停车列检库等的办公区域内。消防控制室内应设置火灾报警控制器、图形显示终端、打印机等设备,在重要库房或办公区域内应设置区域火灾报警控制器，其他建筑的火灾报警设备和消防联动设备均应纳入邻近的区域火灾报警控制器中。

GB 51298-2018  9.2.5

控制中心建筑内的火灾自动报警系统应设置消防控制室。消防控制室宜与控制中心建筑的监控室合设，但应能对其所辖范围独立执行消防监控管理。

GB 51298-2018  9.2.6

现场级火灾自动报警系统网络应独立设置，并应在总线回路中设置短路隔离器，回路中每只总线短路隔离器隔离的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不宜大于32个。

GB 51298-2018  9.2.7

设置在控制中心、车站、车辆基地的火灾报警控制器，应通过骨干信息传输网络连通。骨干信息传输网络宜采用独立的光纤网络或公共传输网络专用通道。12.0.13可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应直接接人火灾报警控制器的报警总线。

GB55036-2023  12.0.13

可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。

GB55036-2023  12.0.14

电气火灾监控系统应独立组成,电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

	17.3消防联动控制

	17.3.1
	消防联动控制
	GB 50157-2013  19.3.2

消火栓系统的控制应符合下列要求:

1 应控制消防泵的启、停；

2 车站综控室（消防控制室）应能显示消防泵的工作、故障和手/自动开关状态、消火栓按钮工作位置，并应实现消火栓泵的直接手动启动、停止；

3 车站级火灾自动报警系统应控制消防给水干管电动阀门的开关，并应显示其工作状态；

4 设消防泵的消火栓处应设消火栓启泵按钮，并可向消防控制室发送启动消防泵的信号。

GB 50157-2013  19.3.3

车站火灾自动报警系统应显示自动灭火系统保护区的报警、喷气、风阀状态、以及手/自动转换开关所处状态。

GB 50157-2013  19.3.4

防烟、排烟系统的控制应符合下列规定：
1 应由火灾自动报警系统确认火灾，并应发布预定防烟、排烟模式指令；

2 应由火灾自动报警系统直接联动控制，也可由环境与设备监控系统或综合监控系统接收指令对参与防、排烟的非消防专用设备执行联动控制；

3 环境与设备监控系统或综合监控系统接受火灾控制指令后，应优先进行模式转换，并应反馈指令执行信号；

4 火灾自动报警系统直接联动的设备应在火灾报警显示器上显示运行模式状态。

GB 50157-2013  19.3.5

车站火灾自动报警系统对消防泵和专用防烟、排烟风机，除应设自动控制外，尚应设手动控制；对防烟、排烟设备还应设手动和自动的模式控制装置。

GB 51298-2018  9.5.2

防烟和排烟系统的控制应能在火灾确认后实现下列功能：

1 控制防烟和排烟风机、排烟阀、防火阀，并接收其状态反馈

2 直接向环境与设备监控系统发出报警信息及模式指令，由环境与设备监控系统自动启动防烟和排烟与正常通风合用的设备转人火灾控制模式，并接收模式控制反馈信息；

3 根据控制中心确定的地下区间乘客疏散方向，直接向环境与设备监控系统发出报警信息及模式指令，由环境与设备监控系统自动控制区间两端的事故风机及其风阀转人火灾控制模式，并[image: image84.jpg]


接收模式控制反馈信息。

GB 50157-2013  19.3.6

消防电源、应急照明及疏散指示的控制，应符合下列规定：
1火灾自动报警系统确认火灾后，消防控制设备应按消防分区在配电室或变电所切断相关区域的非消防电源；
2火灾自动报警系统确认火灾后，应接通应急照明灯和疏散标志灯电源，并应监视工作状态的功能。

GB 50157-2013  19.3.7

消防联动对其他系统的控制应符合下列要求：
1应自动或手动将广播转换为火灾应急广播状态；
2闭路电视系统应自动或手动切换至相关画面；
3应自动或手动打开检票机，并应显示其工作状态；
4应根据火灾运行模式或工况自动或手动控制车站站台门开启或关闭，并应显示工作状态；
5应自动解锁火灾区域门禁，并宜手动解锁全部门禁；
6防火卷帘门、电动挡烟垂帘应自动降落，并应显示工作状态；
7电梯应迫降至首层，并应接收电梯的状态反馈信息;在人员监视的状态下应控制站内自动扶梯的停运或疏散运行。

GB 51298-2018  9.5.5

电梯应能在火灾时通过火灾自动报警系统或环境与设备监控系统联动控制返至疏散层，火灾自动报警系统或环境与设备监控系统应能接收电梯的状态反馈信息，不应直接控制站厅内自动扶梯的启停。

GB 51298-2018  9.1.5

车辆基地上部设置其他功能的建筑时，两者的控制中心应能实现信息互通。

GB 50157-2013  19.3.9

换乘车站分线路设置的各线路火灾自动报警系统之间，应通过互设信息模块、信息复示屏和消防电话分机（或插孔）的形式实现信息互通及消防联动。

	17.4火灾探测器与报警装置的设置

	17.4.1
	探测区域划分
	GB 50157-2013  19.4.4

探测区域的划分应符合下列原则：

1 站厅、站台等大空间部位每个防烟分区必须划分为独立的火灾探测区域。一个探测区域的面积不宜超过1000㎡。

2 其他部位探测区域的划分，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的规定。

GB 50116-2013  3.3.3

下列场所应单独划分探测区域：

1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间；

2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道；

3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道；

4 建筑物闷顶、夹层。

	17.4.2
	火灾探测器
	GB 50157-2013  19.4.5

地下车站的站厅层公共区、站台层公共区、换乘公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层，以及长度超过60m的出入口通道，应设火灾探测器。
GB 50157-2013  19.4.6

地面及高架车站封闭式的站厅、各类设备用房、管理用房、配电室、电缆隧道或夹层，应设置火灾探测器。

GB 50157-2013  19.4.7

控制中心和车辆基地的车辆停放车间、维修车间、重要设备用房、可燃物品仓库、变配电室，以及火灾危险性较大的场所，应设置火灾探测器。

GB 50157-2013  19.4.8

设气体自动灭火的房间应设置两种火灾自动报警探测器。

	17.4.3
	手动报警按钮及警报装置
	GB 50157-2013  19.4.9

设置火灾探测器的场所应设置手动报警装置。

GB 50157-2013  19.4.10

地下区间隧道、长度超过30m 的出入口通道应设手动报警按钮。区间手动报警按钮设置位置宜与区间消火栓的位置结合设置。

GB 51298-2018  9.4.1

下列部位应设置带地址的手动报警按钮：

1 车站公共区、设备管理区、车辆基地内的设备区和办公区、主变电所；

2 地下区间纵向疏散平台的侧壁上；

3 其他长度大于30m的封闭疏散通道。

GB 51298-2018  9.4.2

车站内的消火栓箱旁应设置带地址的手动报警按钮。

《地铁设计防火标准》GB 51298-2018  9.4.3

车站公共区和设备管理区内应设置火灾报警警铃。

GB 50116-2013  6.3.1

每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

	17.4.4
	报警控制器
	GB 50116-2013  3.1.5

任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10％的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10％的余量。

	17.4.5
	短路隔离器
	GB 55036-2022 12.0.4

系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

	17.4.6
	模块
	GB 55036-2022  12.0.12

联动控制模块严禁设置在配电柜(箱)内,一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

	17.4.7
	火灾声、光警报器
	GB 55036-2022  12.0.5

火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器,火灾声、光警报器应符合下列规定:

1火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求,每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB;

2在确认火灾后,系统应能启动所有火灾声、光警报器;

3系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作;

4具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。
GB 50116-2013  6.5.1

火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口.消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。

GB 50116-2013  6.5.3

当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。

	17.4.8
	消防应急广播
	GB 55036-2022  12.0.9

集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统,应具有强制切入消防应急广播的功能。

GB 50116-2013  6.6.1

消防应急广播扬声器的设置，应符合下列规定:

1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

3客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1W。

GB 50116-2013  6.6.2

壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。

	17.4.9
	消防电话
	GB 55036-2022  12.0.10

消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话,消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

GB 50116-2013  6.7.3

多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。

GB 50116-2013  6.7.4

电话分机或电话插孔的设置，应符合下列规定:

1消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机，应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。

2设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处，宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。

3各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

4电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。

	17.5消防控制室

	17.5.1
	消防控制室
	GB 50116-2013  3.4.1

具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。

GB 50116-2013  3.4.7

消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。

GB 50116-2013  3.4.9

消防控制室的显示与控制，应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB2 5506的有关规定。

GB 50116-2013  3.4.10

消防控制室的信息记录、信息传输,应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的有关规定。

GB 50116-2013  6.9.1

消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。

	17.6供电、防雷与接地

	17.6.1
	供电
	GB 50116-2013  10.1.1

火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。

GB 50116-2013  10.1.4

火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。

GB 50116-2013  10.1.5

消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的 120%，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

GB 50116-2013  10.1.6

消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

	17.6.2
	防雷与接地
	GB 50157-2013  19.6.5

1采用综合接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。

GB 50157-2013  19.6.6

火灾自动报警系统应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、浪涌保护器(SPD)接地端等，均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

	17.7布线

	17.7.1
	布线
	GB 55036-2022  12.0.15

火灾自动报警系统应单独布线,相同用途的导线颜色应一致,且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。

GB 55036-2022  12.0.16

火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。
GB 50157-2013  19.7.1

铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表19.7.1 的规定。

表19.7.1  铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积[image: image85.png](mm?)




序号

类   别

线芯的最小截面面积

1

穿管敷设的绝缘导线

1.00

2

线槽内敷设的绝缘导线

0.75

3

多芯电缆

0.50

GB 50157-2013  19.7.2

火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。


综合监控系统

	序号
	审查点
	审查内容

	18.1系统设置原则

	18.1.1
	系统设置原则
	GB 50157-2013  20.2.3

中央级综合监控系统应设置冗余局域网，车站/车辆基地综合监控系统宜设置冗余局域网。

GB 50157-2013  20.2.4

车站控制室应设置综合监控系统综合后备盘；综合后备盘盘面的设置应根据设备故障或火灾等情况下功能的重要性及车站控制室工作人员位置由近及远设置。

GB 50157-2013  20.2.6

综合监控系统应设置网络管理系统和培训管理系统，并可根据需要设仿真测试平台。

	18.2系统基本功能

	18.2.1
	系统基本功能
	GB 50157-2013  20.3.1

综合监控系统应具备对集成系统的监控和管理，以及对互联系统的监控和联动控制功能。

GB 50157-2013  20.3.3

综合监控系统应具备群组控制、模式控制、点动控制功能。

GB 50157-2013  20.3.4

综合监控系统应具备下列主要基本功能：

1 控制功能；

2 监视功能；

3 报警管理；

4 趋势分析；

5 报表分析；

6 权限管理；

7 系统组态；

8 档案管理；

9 系统维护和诊断。

GB 50157-2013  20.3.10

综合监控系统应具备下列主要联动功能：

1 正常工况，启动日常广播和列车进站广播、开关站等功能；

2 火灾工况，区间火灾防排烟模式控制、车站火灾消防应急广播、车站火灾场景的视频监控和乘客信息系统的火灾信息发布功能；

3 阻塞工况，启动相关车站隧道通风设备功能；

4 紧急工况，启动信息共享、联动功能。

	18.3管线敷设

	18.3.1
	管线敷设
	GB 55037-2022  10.2.2

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、城市综合管廊工程中的电力电缆,应采用燃烧性能不低于B2级的电缆或阻燃型电线。

GB 50157-2013  20.7.1，

综合监控系统电线和电缆应符合下列规定：

1 采用的电线和电缆应符合：地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。

2 管线敷设应采取抗电磁干扰措施。信号线与电源线不应共用一条电缆，也不应敷设在同一条金属管内。采用屏蔽线缆时，应保持屏蔽层的连续性，屏蔽层宜一点接地。

3、电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应实施阻火封堵。

	18.4电源与接地

	18.4.1
	电源与接地
	GB 50157-2013  20.7.2

综合监控系统供电应符合下列规定：

1 供电负荷等级应为一级负荷；

2 综合监控系统宜选用不间断电源(UPS)设备和免维护蓄电池设备。控制中心、车站综合监控设备的UPS电池后备时间应相同，其供电时间不宜小于1h。

GB 50157-2013  20.7.3

综合监控系统设备的接地系统应符合下列规定：

1 综合监控设备室内应设综合接地箱，综合监控系统应接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于1欧姆。

2计算机设备宜根据相应产品或系统的要求一点接地或浮空，现场机柜应接地。


环境与设备监控系统

	序号
	审查点
	审查内容

	19.1系统设置原则

	19.1.1
	系统设置原则
	GB 55033-2022  6.6.7

防排烟系统与正常通风系统合用的车站设备应由环境与设备监控系统统一监控。环境与设备监控系统和火灾自动报警系统之间应设置可靠的通信接口，应由火灾自动报警系统发布火灾模式指令，环境与设备监控系统应优先执行相应的火灾控制程序。

	19.2系统基本功能

	19.2.1
	系统基本功能
	GB 55033-2022  6.6.1

环境与设备监控系统应具备下列功能：
1车站及区间设备的监控；
2环境监控与节能运行管理；
3车站环境和设备的管理；
4执行防灾和阻塞模式；
5系统维修。

GB 55033-2022  6.6.2

车站及区间设备的监控应符合下列规定：
1应能实现中央和车站两级监控管理；
2环境与设备监控系统控制指令应能分别从中央工作站、车站工作站、车站紧急控制盘和环境与设备监控系统人工发布或由程序自动判定执行；
3应具备注册和操作权限设定功能。

GB 55033-2022  6.6.3

防灾和阻塞模式应符合下列规定：
1应能接收车站自动或手动火灾模式指令，执行车站防排烟模式；
2应能接收列车区间停车位置、火灾部位信息，执行隧道防排烟模式；
3应能接收车区间阻塞信息，执行阻塞通风模式；
4应能监控车站逃生指示系统和应急照明系统；
5应能监视各排水泵房危险水位和危险水位报警信息；
6应能监视雨水易倒灌通道和低洼位置的积水位；
7 应能监视排水泵故障自动巡检状态。

GB 55033-2022  6.6.4

环境监控与节能运行管理应符合下列规定：
1应能对环境参数进行监测，对能耗进行统计分析；
2应能控制通风、空调设备优化运行，提高整体环境的舒适度，降低能源消耗。

GB 55033-2022  6.6.5

车站环境和设备的管理应符合下列规定：
1应能对车站环境参数进行统计；
2应能对设备的运行状况进行统计，优化设备运行，形成维护管理趋势预告。

GB 55033-2022  6.6.6 

系统维修应符合下列规定：
1应能对系统设备进行集中监控和管理，监视全线环境与设备监控系统设备的运行状态；
2应能对全线环境与设备监控系统软件进行维护、组态、定义运行参数，以及形成系统数据库和修改用户操作界面；
3应能通过对硬件设备故障的判断，对系统进行实时监控及维护。

GB 50157-2013  21.3.4

在车站公共区、车站控制室及重要设备用房应设置温度及湿度传感器，并应能对环境相关参数进行监测。

	19.3设备配置

	19.3.1
	设备配置
	GB 50157-2013  21.4.1

环境与设备监控系统设备应选择具备高可靠性、容错性、可维护性的工业级控制设备；事故通风与排烟系统设备的监控应采取冗余措施。

GB 50157-2013  21.4.2

中央级硬件设备应按下列要求配置：

8 当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，中央级硬件设备应由综合监控系统设置。

GB 50157-2013  21.4.3

车站级硬件设备应按下列要求配置：

4应在车站控制室配置综合后备控制盘，作为环境与设备监控系统火灾工况自动控制的后备措施，其操作权限应高于车站和中央操作工作站，盘面应以火灾工况操作为主，操作程序应力求简便、直接；  

5当环境与设备监控系统备综合监控系统集成时，车站级硬件设备及综合后备盘应由综合监控系统设置。

	19.4管线敷设

	19.4.1
	管线敷设
	GB 55037-2022  10.2.2

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、城市综合管廊工程中的电力电缆,应采用燃烧性能不低于B,级的电缆或阻燃型电线。

GB 50157-2013  21.7.1

地下车站及区间环境与设备监控系统采用的电缆应符合下列规定：地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。

GB 50157-2013  21.7.6

环境与设备监控系统的信号线与电源线不应共用电缆，并不应敷设在同一根金属套管内。

	19.5电源与接地

	19.5.1
	电源与接地
	GB 50157-2013  21.4.2

中央级硬件设备应按照下列要求配置：

5 应配置在线式不间断电源，后备时间不应小于1h。

GB 50157-2013  21.4.3

车站级硬件设备应按照下列要求配置：

2 应配置在线式不间断电源，后备时间不应小于1h。

GB 50157-2013  21.7.9

环境与设备监控系统现场机柜均应可靠接地。

GB 50157-2013  21.7.11

接地电阻不应大于1欧姆


乘客信息系统
	序号
	审查点
	审查内容

	20.1
	一般要求
	GB 50157-2013  22.1.5

乘客信息系统终端显示设备应设置于车站的站厅、站台、进站口、出站口、出入口通道、换乘通道、以及车辆的客室内等公共区域。

	20.2
	供电
	GB 50157-2013  22.5.1 

乘客信息系统负荷等级宜为二级负荷。


门禁系统

	序号
	审查点
	审查内容

	21.1一般规定

	21.1.1
	一般规定
	GB 50157-2013  23.1.5

门禁系统应按集中管理、分级控制的方式设计。应统一管理合法持卡人的访问权限，可根据需要设置线网中央级系统、线路中央级系统和车站级系统三级监控管理系统，或线网（含线路）中央级系统和车站级系统两级监控管理系统，并宜根据运营管理的需要集中设置授权工作点。

GB 55033-2022 6.12.9

城市轨道交通涉及安全的重要设施的通道门、系统和设备管理用房房门应设置电子锁等出入口控制装置。车站控制室综合后备控制盘(IBP)应设置出人口控制系统紧急开门控制按钮。

GB 55033-2022 6.12.10

出入口控制系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制。电子锁应满足防冲撞和消防疏散的要求，并应具备断电自动释放功能，设备及管理用房房门电子锁还应具备手动机械解锁功能。紧急开门控制按钮应具备手动、自动切换功能。
GB 50157-2013  23.3.8

系统和设备应具有7×24h不间断工作的能力；系统应采用不间断电源供电，后备时间不应低于1h。

GB 50157-2013  23.4.5

开门应采用出门按钮及紧急开门按钮，当出门按钮失效时，可采用紧急开门按钮。

	21.2安全等级

	21.2.1
	安全等级
	GB 50157-2013  23.2.1

系统设计应明确监控管理的对象和安全等级。

GB 50157-2013  23.2.2

各安全等级的配置应符合下列规定：

1 一级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置，并应与闭路电视系统联动监控；

2 二级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置；

3 三级应设双向读卡器或单向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置；

4 四级应设单向读卡器；

GB 50157-2013  23.2.3

控制中心监控对象应包括重要的系统和设备用房、管理用房及通道的门、进入中央控制室的通道门应设一级门禁。

GB 50157-2013  23.2.4

车站监控包括的对象应符合下列规定：

1 设备用房应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、自动售检票设备室、站台门设备室、应急照明设备室、自动灭火设备室、环控电控室、通风空调机房和消防泵房等；

2 管理用房应包括车站控制室、站长室、站务室等；票务管理室应设不低于二级安全等级的门禁；

3 通道门应包括设备管理区直通地面的紧急疏散通道门、设备管理区直通公共区的通道门等；设备管理区直通隧道区间的通道门应设三级安全等级的门禁。

GB 50157-2013  23.2.5

车辆基地监控对象应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、消防控制室、自动售检票维修及重要的管理用房等。

	21.3系统构成及功能

	21.3.1
	系统构成及功能
	GB 50157-2013  23.3.6

门禁系统监控管理层系统可自成系统或与综合监控系统（或安防）系统实现集成或互联。

	21.4系统联动控制

	21.4.1
	系统联动控制
	GB 51298-2018  9.5.4

门禁的联动控制应符合下列规定：

1火灾自动报警系统应能将火灾信息发送至门禁系统，由门禁系统控制门解禁；

2门禁系统应能在车站控制室或消防控制室内手动控制；

3当供电中断时，门禁系应能自动解禁。

	21.5设备安装要求及接地

	21.5.1
	设备安装要求及接地
	GB 50157-2013  23.5.1

系统设备及管线应安装和敷设在安全区域。

GB 50157-2013  23.6.2

门禁系统和设备应按一级负荷供电；系统接地应接入综合接地网，接地电阻不应大于1欧姆。

	21.5.2
	管线敷设
	GB 55037-2022  10.2.2

地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、城市综合管廊工程中的电力电缆,应采用燃烧性能不低于B2级的电缆或阻燃型电线。


站内客运设备
	序号
	审查点
	审查内容

	22.1
	强制性条文
	GB55033-2022

6.9.1自动扶梯、电梯的配置及数量应满足最大预测客流量的需要。

6.9.2 自动扶梯、电梯运行强度应满足每天连续运行时间不少于20h、每周合计不少于140h。

6.9.3 自动扶梯应符合下列规定：
1 应采用公共交通重载型自动扶梯，在运行的任意3h内，能以100%制动载荷连续运行的时间不应少于lh。

2 应有明确的运行方向指示；
3 应配备紧急停止开关；
4 应设置附加制动器；
5 传输设备应采用阻燃材料；
6 自动扶梯应全程纳入视频监视范围；
7 自动扶梯主驱动链的静力计算的安全系数不应小于8，

当采用链条传动时，链条不应少于2排，当采用三角传动皮带时，皮带不应少于3根；
8 当自动扶梯名义速度为0.5m/s时，上下水平梯级数量不应少于3块；当名义速度为0.65m/s时，上水平梯级数量不应少于4块，下水平梯级数量不应少于3块；当名义速度大于0.65m/s时，上水平梯级数量不应少于5块，下水平梯级数量不应少于4块；
9 当扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于40mm时，在自动扶梯与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯之间，应在扶手带上方设置无锐利边缘的垂直防护挡板，其高度不应小于0.3m，且至少延伸至扶手带下缘25mm处。

6.9.4 电梯应符合下列规定：
1 电梯的配置应方便残障乘客使用；
2 电梯的操作装置应易于识别，便于操作；
3 当车站发生火灾时，电梯接收到消防指令后应能自动运行到设定层，并打开电梯轿厢门和层门；
4 电梯轿厢内应设有专用通信设备，保证内部乘客与外界的通信联络；
5 电梯轿厢内应设视频监视装置；
6 电梯应具备停电紧急救援功能；
7 电梯井道内不应布置与电梯无关的管线。

	22.2
	消防安全性
	GB 51298 – 2018

5.1.5 每个站台至站厅公共区的楼扶梯分组数量不宜少于列车

编组数的1/3，且不得少于2个。

5.1.6 电梯、竖井爬梯、消防专用通道以及管理区的楼梯不得用作乘客的安全疏散设施。

6.2 自动扶梯、楼梯间、管道井与纵向疏散平台

6.2.1 火灾时兼作疏散用的自动扶梯应符合下列规定：
1 应按一级负荷供电；
2 应采用不燃材料制造；
3 应能在事故时保持运行；
4 平时运行方向应与人员的疏散方向一致；
5 自动扶梯的下部空间与其他部位之间应采取防火分隔措施；
6 暴露在室外环境的自动扶梯应采取防滑措施;位于寒冷或严寒地区时，应采取防冰雪积聚和防冻的措施。

9.5.5 电梯应能在火灾时通过火灾自动报警系统或环境与设备监控系统联动控制返至疏散层，火灾自动报警系统或环境与设备监控系统应能接收电梯的状态反馈信息，不应直接控制站厅内自动扶梯的启停。

11.1.2 火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、消房泵及消防水管电保温设备、通信、信号、变电所操作电源、站台门、防火卷帘、活动挡烟垂壁、自动灭火系统、事故疏散兼用的自动扶梯、地下车站及区间的废水泵等应采用双重电源供电，并应在最末一级配电箱处进行自动切换。其中，火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、变电所操作电源和地下车站及区间的应急照明电源应增设应急电源。

	22.3
	施工图编制深度
	扶梯倾斜角度。

提升高度超过15m的扶梯进行分段提升处理。

按规范要求对荷载条件、额定速度、变频节能模式等进行描述。

	22.4
	相关规范
	《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）

第六十六条 电梯、扶梯的设置应符合下列规定：

二、自动扶梯与步行梯的设置，可按表 ７的规定执行。当两台自动扶梯平行设置时，应设置备用自动扶梯或楼梯，其楼梯宽度不宜小于1.8m，并统筹考虑为行动不便的乘客服务的相应设施。

自动扶梯与步行梯设置表7
提升高度Ｈ（ｍ）

上行

下行

备 用 

Ｈ≤6
步行梯（或扶梯）

步行梯 

6＜Ｈ≤12
自动扶梯
步行梯（或扶梯）

当上下行均设自动扶梯时，应加设步 行梯或自动扶梯为备用

12＜Ｈ≤19
自动扶梯

自动扶梯

增加备用步行梯（或扶梯）
Ｈ＞19
自动扶梯

自动扶梯

增加备用自动扶梯

注：①Ｈ分别指站台至站厅，或站厅至地面高度。无站厅时，指站台至地面的高度。

②（或扶梯）表示在重要车站或主要楼梯口，也可设自动扶梯。

三、当出入口或换乘通道的水平距离超过100ｍ时，宜增设自动步道。

四、作为事故疏散用的自动扶梯，其电源应按一级负荷供电，并具有逆向运转功能。

五、垂直电梯及其箱体结构宜采用透明材料，或设置电视监控、电话报警等安全防范设施，但不能作

为紧急疏散用。

六、垂直电梯在站台上的开门方向不宜面向站台边线，否则应采取防挡安全措施。

GB 50157-2013

25.1.1地铁应采用公共交通型自动扶梯和自动人行道。

25.1.3设置于室外的自动扶梯应选用室外型产品，上下平台应配有防滑措施；严寒地区应配有防止冰雪积聚设施。

25.1.6事故疏散用自动扶梯，应按一级负荷供电。

25.1.8自动扶梯和自动人行道连续运行时间，每天不应少于20h，每周不应少于140h，每3h应能以100%制动载荷连续运行1h。

25.1.10自动扶梯和自动人行道的传输设备应采用阻燃材料。

25.1.12自动扶梯自动人行道的额定速度不应小于0.5m/s，宜选用0.65m/s。

25.1.15当自动扶梯额定速度为0.5m/s，且提升高度不大于6m时，上、下水平梯级数量不得少于2块；当额定速度为0.5m/s，且提升高度大于6m时，上、下水平梯级数量不得少于3块；当额定速度等于0.65m/s时，上、下水平梯级数量不得少于3块；当额定速度大于0.65m/s时，上、下水平梯级数量不得少于4块。

25.1.19自动扶梯和自动人行道安装位置，宜避开结构诱导缝和变形缝，跨越时应采取相应的构造措施。

25.2.8 当电梯兼做消防梯时，其设施应符合消防电梯的功能，供电应采用一级负荷。

25.2.10 电梯的额定载重不应小于800kg。

25.2.11 电梯的额定速度不应小于0.63m/s。

25.2.17 电梯的安装位置应避开土建结构的诱导缝和变形缝。

25.3.1 露天出入口应选用室外型轮椅升降机。

25.3.5 轮椅升降机平台面应采用防滑材料，平台四周应设护栏。

25.3.7轮椅升降及的额定载重不应小于250kg。

T/CEA 301-2023

5.2.1自动扶梯的倾斜角度不应大于30゜。自动扶梯的名义速度不应小于0.5m/s。自动扶梯梯级的名义宽度应为1.0m，梯级实际宽度与名义宽度偏差不应大于20mm。

	22.5
	材料和设备的选用
	GB 50157-2013

25.1.1地铁应采用公共交通型自动扶梯和自动人行道。

25.1.3设置于室外的自动扶梯应选用室外型产品，上下平台应配有防滑措施；严寒地区应配有防止冰雪积聚设施。

25.1.10自动扶梯和自动人行道的传输设备应采用阻燃材料。

25.3.5 轮椅升降机平台面应采用防滑材料，平台四周应设护栏。


站台屏蔽门
	序号
	审查点
	审查内容

	23.1
	强制性条文
	GB55033-2022

5.4.8  当车站设置站台屏蔽门时，自站台边缘起向内1m范围内的地面装饰层下应采取绝缘措施。

6.10.1 站台屏蔽门应保障乘客顺利通过，当列车停靠在站台任意位置时，屏蔽门均应能满足车上乘客的应急疏散需要。

6.10.2 站台屏蔽门的结构应能同时承受人的挤压和活塞风载荷的作用。

6.10.3 在正常工作模式时，站台屏蔽门应由司机或信号系统监控；当站台屏蔽门关闭不到位时，列车不应启动或进站。

6.10.4 站台屏蔽门的每一扇滑动门应能在站台侧或轨道侧手动打开或关闭。

6.10.5 站台屏蔽门应设置应急门，站台两端应设置供工作人员使用的专用工作门。应急门和工作门不受站台屏蔽门系统的控制 。

6.10.6 站台屏蔽门系统应按一级负荷供电，并应设置备用电源。

6.10.7 驱动电源的输出回路数应满足对应一节车厢的某个滑动门的回路电源故障时，对应该节车厢的其余滑动门应能够正常工作。

6.10.8 站台屏蔽门应具有障碍物探测功能。

6.10.9 站台屏蔽门系统所采用的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应为无卤、低烟的阻燃材料，且不应含有放射性成分。

	23.2
	消防安全性
	GB 51298 – 2018

5.1.8 站台的两端部均应设置从区间疏散至站台的楼梯。当站

台设置站台门时，站台门的端门应向站台公共区方向开启。

5.1.9 站台每侧站台门上的应急门数量宜按列车编组数确定。

当应急门设置在站台计算长度内的设备管理区和楼梯、扶梯段内时，应核算侧站台在应急门开启时的通过能力。

6.3.6 站厅、站台、人员出人口、疏散楼梯及楼梯间、疏散通道、避难走道、联络通道等人员疏散部位和消防专用通道，其墙面、地面、顶棚及隔断装修材料的燃烧性能均应为A级，但站台门的绝缘层和地上具有自然排烟条件的房间地面装修材料的燃烧性能可为Bl 级。

9.5.3 站台门的联动开启应由车站控制室值班人员确认后人工控制。

	23.3
	相关规范
	《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）

五、在站台边缘应加设安全警示线。若设置半高屏蔽门局部护栏等安全防护设施，应在初期安装定

位。

六、站台屏蔽门（或护栏）及附加设施，均不得侵入车辆限界，并应留有25mm的安全间隙。

GB 50157-2013

26.1.7站台门不得作为防火隔离装置。

26.1.8地下车站站台门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用无卤、低烟的阻燃材料；地面和高架车站站台门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用低卤、低烟的阻燃材料。
26.1.10站台门设置区域不宜有变形缝；站台门跨越变形缝时其门体结构应采取相应的构造措施。

26.1.14站台门系统应具备与信号、综合监控（或环境与设备监控）、车辆、低压配电等系统的接口条件。

26.2.7 站台门门体结构在地铁环境的最不利载荷效应组合情况下，门体弹性变形应满足工程要求，且结构不应出现永久变形。

26.2.8站台门动力学参数应符合下列要求：

2 阻止滑动门关闭的力不应大于150N（匀速运动区间）；

4 每扇滑动门关门的最后100mm行程最大动能不应大于1J。

26.3.2站台门的滑动门与列车客室门在位置、数量上均应对应。

26.3.3每樘滑动门净开度应计算信号系统的停车精度，且不应小于列车门的净开度。单扇端门的最小开度不应小于0.9m，单扇应急门净开度不应小于1.1m。

26.3.4高站台门中的滑动门、应急门的净高度不应低于2m；低站台门门体的高度不应低于1.2m。

26.3.5在站台门范围内的适当位置应设置应急门，站台每侧应急门的数量宜为远期列车编组数。

26.3.9在正常的列车停车精度范围内，站台门在开、关门状态下不应影响列车司机出入。

26.4.7站台门应具有障碍物探测功能，应探测到厚度为5mm～10mm，且最小宽度为40mm的硬障碍物。

26.5.1站台门系统应按一级负荷供电。驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立。

26.5.2站台门驱动后备电源储能，应能满足在30min内至少完成开、关滑动门三次循环的需要。

26.5.6站台门设备室设备应采用综合接地，接地电阻不应大于1Ω。

26.5.7站台门与列车车厢宜保持等电位，当与钢轨有联接需求时，等电位要求应符合下列规定：

1 站台门与钢轨应采用单点等电位连接，门体与钢轨连接等电位电阻值不应大于0.4Ω；

2 正常情况下人体可触及的站台门金属构件应与车站结构绝缘，门体与车站结构之间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。每侧站台门应保持整体等电位；

26.5.8当站台门与列车车厢无等电位要求时，站台门应通过接地端子接地，接地电阻不应大于1Ω。

CJJ183-2012

3.1.1在设计荷载的作用下，门体结构应符合限界的规定。

3.1.5屏蔽门门体不应作为防火隔离设施。

3.1.6车站站台屏蔽门区域不宜设置土建结构变形缝。

3.1.7屏蔽门结构在跨越变形缝时应做特殊设计。

3.1.11屏蔽门应设置在车站有效站台长度范围内，以有效站台中心线为基准向两端布置。屏蔽门门体部件在任何运动状态下不应超出单侧站台屏蔽门纵向设计范围。

4.1.2滑动门与列车客室门在位置和数量上均应对应。

4.1.3滑动门的净开度应根据列车的停车精度，不应小于列车客室门的净开度。端门的活动门的最小净开度不应小于900mm。

4.1.4全高屏蔽门的滑动门、应急门、端门和活动门的净高度不应小于2.0m，半高屏蔽门的所有门体高度不应小于1.2m。

4.1.5单侧站台的应急门设置数量不应少于两处，站台每端至少应设置一处。

4.3.4中央控制盘和接口模块宜布置在屏蔽门设备室内，就地控制盘宜布置在每侧站台列车出站端。

4.3.6滑动门应有障碍物探测功能，宜探测到大于5mm（厚度）×40mm（宽度）的钢板障碍物。

4.4.8 当采用钢轨作回流轨时，屏蔽门应与钢轨进行等电位连接，等电位连接应符合下列规定：
1 正常情况下人体可触及的屏蔽门金属构件应与土建结构绝缘，单侧站台门体与车站土建结构之间的绝缘电阻在500VDC下不应小于0.5MΩ。

2 在屏蔽门站台侧、端门内外的地面应设置距离门体不小于 900mm 的绝缘区域；在端门内外两侧墙面高2m范围内应设置距离门体不小于900mm的绝缘区域。

4.4.9 当钢轨不作回流轨时，屏蔽门应通过接地端子连接车站的接地网。

CJ/T236-2022

5.1.1屏蔽门应设置与列车客室门位置与数量相对应的滑动门。
5.1.3屏蔽门结构应满足限界设计要求。
5.1.5滑动门净开度不应小于列车客室门净开度，并应考虑列车停车精度对净开度的影响，全高封闭式屏蔽门和全高非封闭式屏蔽门的可开启门净高度不宜小于列车门净高度。
5.1.15半高屏蔽门的高度不应小于1.2m，半高屏蔽门距站台边缘距离满足设计要求。

	23.4
	材料和设备的选用
	GB 50157-2013

26.1.7站台门不得作为防火隔离装置。

26.1.8地下车站站台门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用无卤、低烟的阻燃材料；地面和高架车站站台门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用低卤、低烟的阻燃材料。

	23.5
	施工图编制深度
	校核限界设计值。

灾害情况下的站台门控制模式的设计说明。


车辆基地
24.1车辆段工艺
	序号
	审查点
	审查内容

	24.1.1
	强制性条文
	《城市轨道交通工程项目规范》（GB55033-2022）；

5.6.1 车辆基地用地应满足设计远期运营需求。5.6.2 车辆基地选址应靠近正线，且具备良好的出入条件。

5.6.3 每条轨道交通线路应至少设置一处车辆段。

5.6.4 车辆基地应满足行车、维修和应急抢修需要，应满足对车辆进行公共卫生消毒的需要。

5.6.5 车辆基地应有完善的运输和消防道路，并应有不少于 2个与外界道路相连通的出人口;总平面布置、房屋建筑和材料、设备的选用等应满足工艺和消防要求。

5.6.6 车辆基地应具备良好的排水系统，基地布局应满足防洪、防淹要求，其场坪高程应按能应对100年一遇洪水设防设计，并应满足城镇内涝防治要求。

	24.1.2
	防洪排涝
	1 《地铁设计规范》（GB50157-2013）

27.10.2 站场线路路肩高程应根据基地附近内涝水位和周边道路高程设计。沿海或江河附近地区车辆基地的车场线路路肩设计高程不应小于 1/100 洪水频率标准的潮水位、波浪爬高值和安全高之和。

2 符合当地防洪排涝要求。

	24.1.3
	相关规范
	《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）

第六十七条 车辆基地的布局和选址应符合下列要求：

（二）停车场承担车辆的月（周）检和停车、列检的任务；仅承担停车、列检任务的停车场称辅助停车场。停车场隶属于车辆段。

（三）每条运营线路宜设一个定修车辆段，当车辆段距终点站超过20km时，宜增设停车场（或辅助停车场）。

（四）厂、架修段和综合维修中心，宜结合轨道交通线网和车型情况按多线共用设置。

第六十八条 车辆段的规模和设施应符合下列要求：

四、列检列位宜按停车列检列位的50%确定。停车列检规模达12列位级以上的车辆段或停车场应设机械化洗车设备和洗车线。

五、车辆段的运用整备和检修设施，初期建设规模应按近期规模设计，按远期规模预留。对远期改扩建困难的检修车库可按远期规模一次建成。

六、车辆段检修、试验设备，应选用国家标准产品或成熟的专用设备。

八、定修段和厂、架修段宜设不落轮镟床。

第七十三条 物资总库的设置应符合下列规定：

二、物资总库应设有机电设备库、金属材料库、配件库、辅助材料库和起重运输设备等以及露天堆放场地。危险品库和燃油库可在线网中集中设置，或由社会供应。

三、从全线网考虑，物资总库可集中设置，建立物流中心。

第七十四条 培训中心应以城市轨道交通线网规划为依据统一布局，原则上集中设置一处。

第七十五条 车辆基地生产设施的设置应符合下列规定：

三、房屋建筑设计应满足工艺要求，并符合安全和节能的有关规定。

《地铁设计规范》（GB50157-2013）

27.2.17车辆基地内出入线、试车线、洗车线和镟轮线及场外线群外侧，应设通透的隔离栅栏。

27.3.4 停车列检库设计的总列位数，应按本段(场)配属列车数扣除在修车列数和双周/三月检列位数计算确定；列检列位数设计不应大于停车列检库总列位数的50%。

6 洗车库(棚)的长度、宽度和高度应根据洗车机的作业要求确定;

7 洗车线在洗车库前后一辆车长度范围应为直线；
27.3.14 车辆段、停车场各种车库有关部位的最小尺寸，宜符合表27.3. 14的规定。

[image: image86.png]#EHEMARKEARR/NF FRATHEE
Ly=Ly+L,+10 (27.3.13)

A L—EBHEZARKE (n);

Le— @0 EBENFIELRKE (m);

L—HENERE (m);

10— RKLHEZLER (m),
27.3.14 EWE. FEHEMEERXTMHE/NRST, BR
B3 27.3. 14 BHLE.

#27.3.14 EEEFXBERE/PIRT (m)

TR AR | Els | ke L
B b
iz EA PR | U K | BE | BE s T

L | (1.6) | 2.0
EEBEREE (KD 1.4 1.8

XTI e ] (1.5 | 2.0

3 4 4.5 2.5 2

Y18 iE 1.4 1.6
(1. (1.8
GOk SRR 12) 14) 221 3 | 32| 22|15
FEENET. RS 4 4 4 5 5 3 3
EERITEHR B+ 0.6
P H+ 0.4

F: 1 BREWSHAFNENTE;

2 HHY5FEE FRSamiERkIasksmErE) XAEILENS
B EERTEARITAZESHASHERSTHEE;

3 HENERAALER, FESMEE G REZERERNE AR
NF 2m;

4 BRESRGRTHREBER

5 FRPHEE. VIKREFSARTENTEMASBOER: HFFREBEH
Tz,

27.3.15 EWE, FE Y AEEFEER BT, BB
R PmTRR X HETL.

249




27.4.9 各种检修库的库前股道宜设有一段平直线路，其长度应满足车辆进出库时车辆外侧各部距库门净距不小于150mm的要求。

试车线宜在适当位置设置检查坑和试车设备房屋，试车线检查坑长度不应小于1/2列车长度加5m，检查坑深度应为1.2m~1.5m，坑内应有照明和良好的排水设施；
27.7.7 物资总库宜单独设围墙或围蔽结构。

GB51151-2016《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》

5.2.2周围围栏或围墙宜优先采用砖砌或钢筋混凝土结构，整体围墙的上端高于场界外侧地面2.8m，墙体顶端宜配合采用玻璃碎屑、铁丝网、电子围栏等防止攀爬的设施。

	24.1.4
	消防与安全性
	GB51298-2018地铁设计防火标准

1 车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道，并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道。消防车道不宜与列车进入咽喉区前的出入线平交。

2 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、物资总库及易燃物品库周围应设置环形消防车道。

3 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库每线列位在两列或两列以上时，宜在列位之间沿横向设置可供消防车通行的道路；当库房的各自总宽度大于150m时，应在库房的中间沿纵向设置可供消防车通行的道路。

3.3.4 车辆基地不宜设置在地下。当车辆基地的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库等设置在地下时，应在地下设置环形消防车道;当库房的总宽度不大于75m时，可沿库房的一条长边设置地下消防车道，但尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于15m×15m地下消防车道与停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔。防火墙上应设置消防救援入口，人口处应采用乙级防火门等进行分隔。

3.3.5 易燃物品库应独立布置，并应按存放物品的不同性质分库设置。

4.5.1 油漆库及其预处理库宜独立建造，

4.5.2 酸性蓄电池充电间宜独立建造，不应与值班室或其他经常有人的场所相邻布置；
《地铁设计规范》（GB50157-2013）

27.4.14 油漆库应设置通风设备，并应采取消防和环保措施。库内电气设备均应符合防爆要求。

27.3.8 地面接触轨应分段设置并加装安全防护罩。停车、列检库和双周/三月检库线采用架空接触网时，每线列位之间和库前均应设置隔离开关或分段器，并应设置送电时的信号显示或音响设施。

27.3.12 采用接触网供电时，洗车线宜按接触网供电设计，洗车库两端应设接触网隔离开关；采用接触轨供电时，洗车库内线路应为不设接触轨的无电区。

27.4.2 车辆段的定修库、大架修库和临修库均不应设置接触网或接触轨供电。定修段需在定修库内进行升弓调试作业时，应在库端设移动接触网。

27.4.5 静调库设计应符合下列规定：

1 静调库的长度、宽度和检查坑的设计可按定修库设计；

2 库内应设调试用的外接电源设备；

3 采用接触网供电系统的静调线应设接触网供电，库前应设隔离开关；

4 静调库应设局部单侧车顶作业平台及安全防护设施；

5 宜在静调线上设车辆轮廓检测装置。线路应为零轨。

27.5.4 空压机房间的空压机应选择低噪声、节能型产品，其压力和容量应根据用风设备的要求确定，并应满足现行国家标准规范《压缩空气站设计规范》GB 50029的要求。

27.7.5 不同性质的材料和设备宜按分库存放设计；存放易燃品的仓库宜单独设置，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。

	24.1.5
	施工图编制深度
	配属车辆的技术参数。

采用标准规范的版本有效性。

初步设计评审意见及执行情况。

总图中的风玫瑰图，主要建筑单体之间的工艺定位尺寸。

设计说明中各车间检修流程的描述。

核对各检修库（车间）大型工艺设备的定位尺寸，剖面图中的尺寸。

工艺设备表中的相关内容。

核对各建筑单体的工艺尺寸，应满足相关规范要求。


24.2 站场
	序号
	审查点
	审查内容

	24.2.1
	设计说明
	

	24.2.1.1
	设计依据
	1经过审查合格的地形图、管线图、道路红线图、道路绿线图、河道蓝线图、建构筑物调查资料
2审查合格的地质及水文详细勘察报告；
3场地防洪排涝专项报告。

	24.2.2
	基本要求
	应符合规划批准的建设用地位置，场地退红线、绿线、蓝线距离等应符合规划许可

	24.2.3
	设计基本规定
	

	24.2.3.1
	站场线路
	GB50157-2013

6.2.1 平面曲线设计应符合下列规定：

表6.2.1-1  圆曲线最小曲线半径

车型

A型车

B型车

线路

一般地段

困难地段

一般地段

困难地段

出入线

250

150

200

150

车场线

150

-

150

-

6.2.4-6 两组道岔之间应设置直线段钢轨连接，其钢轨成都一般不小于4.5m，困难地段不小于3.0m。

6.3.2-5 车场内的库（棚）线宜设在平坡道上，库外停车线的线路坡度不应大于1.5‰，咽喉区道岔坡度不宜大于3.0‰。

27.2.11-1-2） 出入线的线路最大坡度为35‰。

	24.2.3.2
	站场路基
	GB50157-2013

27.10.2 站场线路路肩设计高程应根据基地附近内涝水位和周边道路高程设计。沿海或江河附近地区车辆基地的车场线路路肩设计高程不应小于1/100洪水频率标准的潮水位、波浪爬高值和安全高之和。

TB10001-2016

3.1.1路肩高程受洪水位或潮水位控制时，设计洪水位或设计潮水位应按下列规定确定：

1 设计洪水频率标准应采用1/100。观测洪水（含调查洪水）频率小于设计洪水频率时，应按观测洪水频率设计；观测洪水频率小于1/300时，应按1/300频率设计。

2 滨海路堤的设计潮水位，应采用重现期为100年一遇的高潮位。滨海路堤兼作水运码头时，还应按水运码头设计要求确定设计最低潮位。
GB50157-2013

8.2.5 路基基床应分为表层和底层，表层厚度不应小于0.5m，底层厚度不应小于1.5m。

8.2.6 路堤基床表层填料应选用A、B 组填料，基床底层填料可选用A、B、C组填料。使用C 组填料时，在年平均降水量大于500mm地区，其塑性指数不应大于12，液限不应大于32%。

8.2.8 路基基床各层的压实度不应小于表8.2.8的规定值。

表8.2.8  路基基床各层的压实度

位置

压实指标

填料类别

细粒土和粉砂、改良土

砂类土

（粉砂除外）

砾石类

碎石类

基床表层

压实系数Kh
（0.93）

——

——

——

地基系数K30（Mpa/cm）

（1.0）

1.1

1.4

1.4

相对密度Dr
——

0.8

——

——

基床底层

压实系数Kh

0.91

——

——

——

地基系数K30（Mpa/cm）

0.9

1.0

1.2

1.3

相对密度Dr
——

0.75

——

——

8.3.5 路基的工后沉降量应符合下列要求：

1 有砟轨道线路不应大于200mm，梁桥过渡段不应大于100mm，沉降速率1大于50mm/年；

2 无砟轨道线路路基工后不均匀沉降量，不应超过扣件的允许调高量，梁桥或路隧交界处差异沉降不应大于10mm，过渡段造成的路基和桥梁或隧道的折角不应大于1/1000。
TB 10099-2017

15.2.3 站场排水设施的断面尺寸应按1/50洪水频率的流量设计。

15.2.7 纵向排水设备的坡度不应小于2‰，在困难条件下，不应小于1‰。穿越线路的横向排水设备的坡度不应小于5‰。

	24.2.3.3
	站场道路
	GB51298-2018

3.3.3 车辆基地内的消防车道除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，尚应符合下列规定：

1 车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道，并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道。消防车道不宜与列车进入咽喉区前的出入线平交。

2 停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、物资总库及易燃物品库周围应设置环形消防车道。

CJJ37-2012（2016版）

12.2.2-1快速路和主干路路基顶面设计回弹模量值不应小于30MPa；次干路和支路不应小于20MPa；当不满足上述要求时，应采取措施提高回弹模量。

12.2.4土质路基压实度应符合表12.2.4规定。

[image: image87.jpg]*12.2.4

TRBEEELE

P B PRTUTHT LA T R BE B BNESE (%)
(em) Dol | ETH | KT S
0~80 96 95 94 92
5Oy 80~150 94 93 92 91
>150 93 92 91 90




[image: image88.jpg]g%k 12.2.4

P PR T T A R BRI RS (%)
p— BRPRIB0E LA F R , AR
Cem) R | ETE | KT S
B 0~30 96 95 94 92
E%5v1 30~80 94 93 = =

. R D B d AR







GB50108—2001





防





水





措





施





措





施





选





择





防





水





等





级








     


2

